Handledning till Energistegens

nyckeltal

Version 1.0

Catarina Warfvinge, LTH

Vad är Energistegen?

Energistegen är ett verktyg som används för att stegvis minska energianvändningen i befintliga byggnader i samband med den löpande driften och förvaltningen. Det används för byggnader som inte står inför en större renovering utan som driftas, hyresgästanpassas och underhålls löpande.

Verktyget utgår från 15 energinyckeltal som alla är kritiska i energiarbetet, se tabellen på förra sidan. Energinyckeltalen sammanställs en gång om året för varje byggnad, redovisas internt, jämförs med föregående år och används för att planera förbättringsåtgärder. På detta sätt stannar energiarbetet inte av och genomförda åtgärder håller över tid.

Energistegen utgår från vad som är mest ekonomiskt rimligt för fastigheten. De större, mer resurskrävande åtgärderna görs först när grunden för bra drift och förvaltning är på plats.

Verktyget har utvecklats i samarbete mellan fastighetsägare, specialister och universitet i Sverige och i Danmark i Interregprojektet ”Grön omställning i flerbostadshus” se vidare https://gate21.dk/projekt/groen-omstilling-i-etageboliger/ och https://www.sbhub.se/grona-flerbostadshus.

Vad menas med ett energisteg?

Energistegen består av fyra steg som beskriver hur långt man har kommit i energiarbetet i varje byggnad: IGÅNG, BRA, MYCKET BRA och ENERGIOPTIMERAD. Det finns inga fasta gränsvärden – fokus ligger på det förbättringsarbete som genomförs utifrån byggnadens och fastighetsägarens förutsättningar.

Åtgärderna i energisteget BRA. De är mycket kostnadseffektiva och kan genomföras inom innevarande budgetår.

Åtgärderna i energisteget MYCKET BRA är mer resurskrävande, antingen vad gäller kostnader eller tidsåtgång. De genomförs utifrån byggnadens och fastighetsägarens förutsättningar, deras lönsamhet analyseras för att bedöma energisparpotentialen.

I vilka byggnader kan verktyget användas?

Energistegen kan användas i flerbostadshus och lokalbyggnader, oavsett skyddsmärkning, säkerhetsklassning, ombyggnadsstatus, kall- eller varmhyra, driftform (egen eller outsourcad), ägarform, byggnadens skick samt förvaltningens organisation, förkunskaper och erfarenhet.

Målgrupp

Verktyget är utvecklat för förvaltare och tekniska förvaltare. Dessa yrkesgrupper är nyckelpersoner i energiarbetet eftersom de har den bästa kunskapen om byggnaden och dess verksamhet, de planerar och budgeterar dessutom för förbättringsåtgärder.

En grundläggande tanke med verktyget är att det ska vara enkelt att komma igång och fortsätta samt säkerställa att genomförda energiåtgärder får långsiktiga effekt.

Dokumentation

Åtgärder per energisteg och energinyckeltal

Handledning till Energistegens nyckeltal (denna del)

Två Excelverktyg:

  - Åtgärdskatalog med cirka 200 energiåtgärder, taggade efter resursåtgång i tid och investeringskostnad, samt märkta enligt taxonomin för att identifiera åtgärder berättigade till "gröna lån".

  - Hjälpverktyg med frågor för att komma IGÅNG.

Hojta om något är oklart till catarina.warfvinge@hvac.lth.se 0790-77 02 72

I vilka byggnader kan verktyget användas?

Det kan användas för flerbostadshus, lokalbyggnader oavsett skyddsmärkning, säkerhetsklassning, ombyggnader, kall- eller varmhyra, egen drift eller outsourcad drift, ägarform, startskick, förkunskaper och erfarenhet hos förvaltningen.

Målgrupp?

Verktyget är utvecklat för förvaltare och teknisk förvaltning. De är nyckelpersoner i energiarbetet eftersom de känner byggnaden och verksamheten bäst och kan planera in och budgetera för förbättringsåtgärder.

En bärande tanke är att det ska vara enkelt att komma igång och fortsätta med förbättringsarbetet och att se till att redan genomförs energiåtgärder blir bestående över tid.

Dokumentation

- Åtgärder per energisteg och energinyckeltal (denna del)

- Handledning till Energistegens nyckeltal (kunskapsstöd)

- Två Excelverktyg;

  - Åtgärdskatalog med cirka 200 energiåtgärder taggade med hur resurskrävande de är med avseende på tid och investeringskostnad och om de är klassade som hållbara enligt Taxonomin, dvs om de är berättigade till så kallade ”gröna lån”.

  - Hjälpverktyg med frågor för att komma IGÅNG

| 1 Energianvändning kWh/m2Atemp | 1.1 Syfte Syftet är att säkerställa att byggnadens energianvändning mäts och följs upp för att tidigt upptäcka och åtgärda fel, vilket i sin tur sänker driftskostnaderna. Med relevanta mätningar får man dessutom pålitlig energistatistik som underlag vid prioritering av energiåtgärder. 1.2 Mätning i varje byggnad Att veta hur stor energianvändningen är i varje byggnad och vad energin används till är en grundförutsättning för ett framgångsrikt energiarbete. Även om två byggnader är lika exteriört kan deras energianvändning skilja sig avsevärt på grund av olika skötsel, felaktiga temperaturinställningar, trasiga termostater, skillnader i värmeåtervinning, bristfällig isolering av rör och kanaler, oupptäckta läckande ventiler, varierande antal brukare, beteendemönster med mera. Ju fler byggnader som är anslutna till en och samma mätare, desto svårare blir det att både upptäcka fel och avgöra i vilken byggnad det har uppstått. Om till exempel en gemensam värmemätare visar ökar värmeanvändning, kan det vara svårt att avgöra i vilken byggnad fel uppstått och om det orsakas av uppvärmningssystemet eller varmvattenberedningen. 1.3 Uppföljning av varje energipost Följande energiposter är relevanta att mäta och följa upp. Minst en gång per månad bör de kontrolleras för att snabbt upptäcka och rätta till fel. Mätningen sker antingen med undermätare eller via beräkning: uppvärmning tappvarmvatten fastighetsel komfortkyla (i princip endast i lokalbyggnader) Storförbrukare Storförbrukare kan behöva mätas separat, oavsett om de tillhör fastighetsägaren eller hyresgäster. Exempel på storförbrukare är storkök, medicinsk utrustning eller motorvärmare. En storförbrukare definieras som en elapparat som förbrukar mer än 10 % av den totala fastighetselen, exempelvis värmepumpar, kylmaskiner eller processel i serverrum. Värmeförluster från varmvattencirkulation Dessa kan vara förvånansvärt höga. Men de är relativt enkla att mäta för att få bättre statistik över hur värmeenergin fördelas på uppvärmning och varmvattenberedning. Statistik som används för att planera in förbättringar i rätt installationssystem. Fastighetsel, verksamhetsel och hushållsel Genom att mäta fastighetsel och verksamhetsel separat blir det lättare att identifiera elsparåtgärder som fastighetsägaren respektive hyresgästerna har rådighet över. Verksamhetsel: el som används av hyresgäster i lokaler, exempelvis belysning, datorer, kopiatorer och andra elapparater. Hushållsel: el som används av boende i lägenheter. I flerbostadshus har fastighetsägaren vanligen inte rådighet över mätning av hushållselen. 1.4 Mätarstruktur Med mätarstruktur avses beskrivning av var mätare är placerade (både fysiskt i byggnaden och i vilket system) och hur de är organiserade i en eller flera byggnader. Det handlar om hur och var undermätare placeras, vilka system som mäts separat eller gemensamt samt hur man samlar in och analyserar data. Med undermätare avses extramätare under debiteringsmätarna. Dessa kan vara av typen värmemängdsmätare, elmätare eller flödesmätare. Det krävs utredning för att hitta balansen mellan antal och typ av undermätare, alla energiposter behöver kanske inte mätas direkt utan kan beräknas som skillnad mellan andra mätare, dvs som en restpost. Detta ska balanseras mot mätarkostnad, noggrannhet på insamlade mätdata och praktisk nytta som att snabbt upptäcka fel. Mätarstrukturen ska vara detaljerad nog för att möjliggöra uppföljning och felsökning, men inte så omfattande att installation, drift och datainsamling blir orimligt kostnadskrävande eller komplicerade. 1.5 Tolkningar och förtydliganden Här är några kommentarer och förtydliganden som beskriver hur den årliga energianvändningen mäts, jämförs och tolkas för att ge en rättvisande bild av byggnadens faktiska energianvändning. ”Årlig” betyder att energianvändningen mäts och beräknas över en sammanhängande 12-månadersperiod (antingen kalenderår eller en rullande period). För att jämföra uppvärmningsenergi mellan år med olika kalla vintrar ska den uppmätta värmeenergin normalårkorrigeras. Den årliga energianvändningen ska inte omräknas till ett primärenergital, eftersom detta varken speglar byggnadens faktiska energianvändning eller dess miljöpåverkan. Detta beror på att Boverkets viktningsfaktorer för primärenergital är marknadsbaserade och saknar direkt koppling till resurser och klimat. Energianvändning för varmvattenberedning ska inte korrigeras enligt ”normal” varmvattenanvändning (BEN) enligt Boverkets energideklaration, eftersom det kan ge en missvisande bild av besparingspotentialen. För att göra rättvisande jämförelser av energistatistik mellan olika år måste eventuella förändringar i byggnaden beaktas, såsom ombyggnationer, outnyttjade lokaler, ny verksamhet eller tillbyggnader. Den tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltaren har oftast god kännedom om sådana ändringar. Spillvärme från varma rör och kanaler En vanlig missuppfattning är att värmeförluster från dåligt isolerade varmvattenrör och värmerör kan ignoreras, eftersom ”värmen ändå stannar i byggnaden”. Men värmen avges okontrollerat och inte när och där den behövs, vilket leder till en onödigt hög energiåtgång. 1.6 Årlig uppföljning Byggnadens energianvändning sammanställs årligen och redovisas, jämförs med föregående år varefter eventuella förbättringar planeras. Statistiken kan också användas för att jämföra med liknande byggnader, för att följa upp fastighetsägarens energimål och den utgör ett underlag vid beslut om eventuella energiåtgärder. 1.7 Koppling till andra nyckeltal Nyckeltal 13, Byggnadens lönsamma energisparpotential, används vid lönsamhetsanalys av mer tids- och kostnadskrävande energiåtgärder inom ”MYCKET BRA”-nivån i energisteget |
| --- | --- |
| 2 Toppeffekt för värme W/m2Atemp vid DVUT | 2.1 Syfte Syftet är att identifiera och minska byggnadens värmeeffekttopp för att begränsa belastningen på el- och fjärrvärmenät. För många fastighetsägare är det även en ekonomisk fråga då ett högt effektuttag ofta innebär högre avgifter. 2.2 Vad menas med värmeeffekttopp? Värmeffekttoppen anges i W/m2,Atemp vid ortens dimensionerande utetemperatur (DVUT) och fungerar som ett övergripande mått på byggnadens värmeeffektbehov. Den påverkas av faktorer såsom klimatskärm, värmesystem, ventilationssystem, styr- och reglersystem samt byggnadens användning och verksamhet. DVUT, som står för dimensionerande vinterutetemperatur, beräknas av SMHI och baseras på en statistisk analys av utetemperaturen över en 30-årsperiod. Den beräknas som ett medelvärde av de kallaste dygnens temperaturer under ett visst antal dygn. DVUT bestäms av byggnadens geografiska läge och påverkas också av dess värmetröghet, vilket uttrycks i tidskonstant. Även om tidskonstanten kan vara svår att fastställa, är den av mindre betydelse för uppföljning av energiförbättringar. Det viktigaste är att det uppmätta värmeeffektbehovet jämförs vid samma DVUT år efter år för att säkerställa en rättvis bedömning av förändringar och förbättringar i byggnadens energiprestanda. 2.3 Effektsignatur Enklast sättet att ta reda på byggnadens värmeeffekttopp W/m2Atemp vid DVUT är att ta fram dess effektsignatur. Det är en kurva som visar hur byggnadens värmeeffekt varierar med utetemperaturen. Ju kallare det är ute desto större är värmeeffektbehovet. Genom att förlänga (extrapolera) kurvan till DVUT kan man avläsa värmeeffekten, även om det inte varit så kallt under året. Upprätta en effektsignatur Effektsignaturen för en byggnad fastställs utifrån minst åtta olika mätningar av tillförd värmeeffekt och utetemperatur under uppvärmningssäsongen. För att få tillförlitliga mätvärden till kurvan bör följande punkter vara uppfyllda: En mätperiod pågå i minst en vecka för att få stabila värden Medelutetemperaturen skilja minst 1,5°C mellan mätperioderna Under mätperioderna ska verksamheten och inomhustemperaturer vara normala Även en effektsignatur baserad på dygnsmedelvärden är användbar om mätningen sker under en längre tid under uppvärmningssäsongen. Ytterligare nytta med effektsignaturen Effektsignaturen kan också används under drift för att tidigt upptäcka och avhjälpa eventuella fel som till exempel läckande ventiler, höjda temperaturbörvärden, bristfällig värmeåtervinning. 2.4 Vilka åtgärder minskar värmeeffekttoppen? I Energistegens ”Åtgärdskatalog” finns exempel på åtgärder som minskar värmeeffektbehovet när det är som kallast ute, där finns också åtgärder för att kapa eleffekttoppar. Lägg märke till att åtgärder som minskar värmeenergianvändning också minskar värmeeffektbehovet. Direkta åtgärder för att minska effekttopparna är till exempel att styra, begränsa eller balansera ut. 2.5 Årlig uppföljning Byggnadens värmeeffekttopp sammanställs årligen och redovisas, jämförs med föregående år varefter eventuella förbättringar planeras. Statistiken kan också användas för att jämföra med liknande byggnader, för att följa upp fastighetsägarens värmeeffektmål och den utgör ett underlag vid beslut om eventuella effektåtgärder. |
| 3 Vattenanvändning l/m2Atemp | 3.1 Syfte Syftet är att säkerställa att vattenanvändningen i varje byggnad mäts och följs upp för att tidigt upptäcka och åtgärda fel, därmed minskar också kostnaderna för både vatten och energin för varmvattenberedning. Med relevanta mätningar får man dessutom pålitlig vattenstatistik för planering av vattenbesparande åtgärder. 3.2 Mätning i varje byggnad Grundläggande för att minska vattenanvändningen är att veta hur mycket vatten som används i varje byggnad. Även om två byggnader till det yttre är lika kan deras vattenanvändning skilja sig åt betydligt på grund av ändrade inställningar, oupptäckt läckage, olika tekniska lösningar och brukarbeteenden. Ju fler byggnader som är anslutna till en och samma vattenmätare desto svårare är det också att upptäcka läckage eller fel och vilken byggnad som ökar vattenanvändningen. För att identifiera var fel uppstår och vilka byggnader som behöver åtgärdas behöver Vattenanvändning ska mätas separat i varje byggnad. Storförbrukare mätas separat. Undermätare för vattenanvändning är ofta relativt billiga jämfört med värdet av den information de ger. Med undermätare menas kompletterande mätare under den debiterande vattenmätare upptäcka avvikelser som annars hade gått obemärkta Genom att mäta vattenanvändningen separat i varje byggnad får man tillförlitliga uppgifter på den årliga vattenanvändningen, vilket fungerar som tillförlitligt underlag vid prioritering av vattenbesparande åtgärder och i vilka byggnader de gör störst nytta. Minskad vattenanvändning minskar också energi för varmvattenberedning. Storförbrukare Storförbrukare är installationer eller verksamheter som står för mer än 10% av vattenanvändningen i en byggnad. Exempel på storförbrukare är storkök och restauranger, idrottsanläggningar, vårdinrättningar, vattenkylda installationer och bevattningssystem för planteringar. Dessa behöver mätas separat oavsett om de tillhör fastighetsägaren eller hyresgäster. 3.3 Prioritering av åtgärder som minskar vattenanvändningen I Energistegens ”Åtgärdskatalog” finns flera förslag på vattenbesparande åtgärder. För att säkerställa optimal kostnadsnytta genomförs åtgärderna i följande ordningen. Punkterna 1) och 2) kräver i princip ingen investering. Åtgärderna i punkt 3) är resurskrävande både vad gäller tid och pengar och kräver därför en metodisk hantering. Prioriteringsordning - Säkerställ att tillräckligt det är möjligt att följa upp vattenanvändningen i varje byggnad. Kontrollera mätvärden minst en gång per månad för att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella fel. Den årliga vattenanvändningen sammanställs och används som underlag vid beslut om investeringskrävande åtgärder. - Vattenanvändning påverkas i hög grad av brukarnas beteende. Det är en kostnadseffektiv metod att informera om hur små förändringar i vanor minskar vattenanvändningen, se nyckeltal 14 Samverkan med brukare - Större och investeringskrävande åtgärder behöver genomgå en noggrann analys innan genomförande. - Först genomförs en kartläggning av det tekniska skicket på tappvattensystemet (avser kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation). Det gäller varmvattenberedning, mätare, ventiler, temperaturgivare, rörledningar, rördelar, rörisolering, tappventiler och blandare. - Ta fram en bruttolista på möjliga vattenbesparande åtgärder med stöd av Energistegens ”Åtgärdskatalog”. - Genomför lönsamhetsberäkning av de relevanta vattensparåtgärderna. Det finns flera lönsamhetsmetoder att välja mellan. Pay-off-metoden undviks eftersom den inte ger tillförlitligt resultat för långsiktiga investeringar i byggnader. Välj istället någon av följande: LCC-metoden, avkastningsanalys eller kassaflödesanalys. Dessa inbegriper - Investeringskostnad, kr - Teknisk livslängd - Vattenbesparing m3/år - Vattenpris kr/m3 - Vattenprisökning % - Kalkylränta % Känslighetsanalys Vissa av dessa parametrar är osäkra såsom framtida vattenprisökningar. Genom att använda känslighetsanalys av hur den påverkar lönsamheten ökar tillförlitligheten i beslutsundlag. Investeringskostnaden En särskild utredning ska genomföras av vad som ska ingå i investeringskostnaden. Endast merkostnaden för vatteneffektiva åtgärder utöver normal utbytesstandard ska ingå. Det innebär att kostnader som redan är budgeterade för planerat underhåll med normal utbytesstandard inte ska belasta lönsamhetskalkylen. Information om planerat underhåll, teknisk livslängd (bytesintervall) och tidpunkt för nästa finns i underhållsplanen, se nyckeltal 11 Underhållsplan. Investeringskostnaden kan minskas om flera åtgärder genomförs samtidigt eller om de integreras med pågående underhåll, vilket minskar både kostnaden för etablering och arbete. Genom att genomföra flera åtgärder samtidigt finns stora möjligheter till samordningsvinster som minska etableringskostnaden. Investeringskostnaden omfattar dels inköp av material och produkten, dels entreprenörskostnaden. Vattenbesparing och kombinationseffekter Vid beräkning av vattenbesparing ska man vara uppmärksam på kombinationseffekter som att den totala besparingen av flera åtgärder inte alltid är summan av varje enskild åtgärd. Vattenbesparingen kan bli mindre eftersom vissa åtgärder påverkar varandra. Ett exempel är när snålspolande munstycken på tappventiler och blandare kombineras med mätning och debitering varje hyresgästs vattenanvändning. Den totala besparingen blir inte en direkt addition av deras enskilda besparingar eftersom en del av beteendeförändringen eller den tekniska besparingen redan har uppnåtts genom den ena åtgärden. 3.4 Årlig uppföljning Vattenanvändningen sammanställs årligen och redovisas för berörda inom förvaltningen och förbättringar planeras. Den används för att jämföra med förra årets vattenanvändning och som underlag inför beslut om vattenbesparande åtgärder. Den kan också användas för jämförelse med andra liknande byggnader och för uppföljning av fastighetsägarens vattenmål. 3.5 Koppling till liknande nyckeltal Det finns en stor potential i att engagera brukare och driftpersonal att spara vatten Dessa punkter är samlade i nyckeltal 14 Samverkan med brukare. |

| 4 Lokala energilösning | 4.1 Syfte Uppmuntra och synliggöra genomförande av lokala energiförsörjning som solenergi och energisamverkan med grannar. Det minskar driftskostnaderna för fastighetsägaren och minskar belastningen på fjärrvärme- och elnät. 4.2 Vad menas med solenergi och energisamverkan? Solceller levererar el och solfångare levererar värme som används för varmvattenberedning och ibland också som bidrag till uppvärmningen. Paneler för solceller eller solfångare kan vara placerade antingen på den aktuella byggnaden eller på en grannbyggnad inom samma fastighet. Dock tillgodoräknas andelen solenergi endast en av byggnaderna inom fastigheten. Energisamverkan är ett brett begrepp som omfattar både energidelning och energigemenskaper. Energigemenskaper är ett formellt begrepp som syftar på organiserade samarbeten. Energidelning innebär att ett överskott av värme eller el i en byggnad används i en annan. För värme handlar det ofta om att utnyttja kondensorvärmen från kylmaskiner till exempel från butiker till uppvärmning av bostäder. Åtgärden kringgärdas av pågående ändringar i lagar som i skrivande stund inte är klara. Detta nyckeltal är endast relevant om det finns förutsättningar för solceller, solfångare eller det finns grannar att dela eller byta energi med. 4.3 Åtgärdsordning Att installera solceller, solfångare eller genomföra energigemenskaper är resurskrävande och bör inte genomföras förrän de grundläggande mätningarna och rutinerna för drift och förvaltning är på plats, vilket normalt sker först i energisteget MYCKET BRA. 4.4 Årlig uppföljning Om nyckeltalet är relevant för byggnaden så sammanställs det årligen, redovisas för berörda inom förvaltningen och förbättringar planeras. |
| --- | --- |
| 5 Rumsbeskrivning för inneklimat |  | 5.1 Syfte Syftet med att använda en rumsbeskrivning i energiarbetet är att säkerställa att förvaltare, driftpersonal och hyresgäster har samma information om verksamhetstider, temperaturinställningar och luftkvalitetskrav. 5.2 Vad är en rumsbeskrivning? Flera fastighetsägare använder redan rumsbeskrivningar för att samla information om inredning, utrustning, ytskikt, installationer, tele, data, larm med mera. För energiarbetet kompletteras den med information om hur varje rum ska användas, hur många personer det är anpassat för och vilka förutsättningar som gäller, till exempel ventilationsflöden och temperaturer. Rumsbeskrivningen fungerar som en kommunikationskanal mellan fastighetsförvaltare, driftpersonal, tekniska förvaltare, fastighetsvärdar och brukare, och ger ett underlag för energiarbetet. Eftersom rumsbeskrivningen innehåller information om överenskomna inomhusklimatförhållanden ska den uppdateras vid ändringar i verksamhet, driftstider eller vid nya komfortkrav. Informationen finns i avtal eller överenskommelser mellan hyresgäst och förvaltare. 5.3 Energirelaterat innehåll Rumsbeskrivningen ska innehålla information som påverkar energianvändningen och inomhusklimatet. Genom att ha tydliga uppgifter kan driftpersonalen enklare hantera klagomål på temperatur, drag och luftkvalitet utan att göra onödiga justeringar som påverkar stora delar av byggnaden. Avtalade rumstemperaturen vintertid, angiven som operativ temperatur eller lufttemperatur. Avtalade rumstemperaturen sommartid angiven som operativ temperatur eller lufttemperatur. Del av rummet där krav på temperatur och dragfrihet ska vara uppfyllda, (kallas ibland vistelsezon). Antal personer som ventilationen är dimensionerad för i samlingsrum såsom konferensrum, mötesrum, undervisningsrum, kontorslandskap och träningslokaler. Specificerade tider för när lokaler används (arbetstider, öppettider etc.) samt när byggnadens tekniska system är i drift. Identifiering av rum med återkommande problem med kallras, drag eller dålig luft har noterats, så kallade riskrum. 5.4 Energinyttan med uppdaterad rumsbeskrivning En korrekt och uppdaterad rumsbeskrivning bidrar till att klagomål på inomhusklimatet hanteras på ett effektivt sätt, vilket minskar risken för onödigt hög energianvändning och nya problem i andra delar av byggnaden. Vid klagomål på kalla rum kan det vara frestande att höja temperaturen i hela värmesystemet, vilket kan leda till att andra rum blir för varma vilket i sin tur leder till fler klagomål och högre energianvändning. Vid klagomål på drag är det lätt att temperaturen på tilluften höjs vilket sker i ventilationsaggregatet. Konsekvensen blir att tilluftstemperaturen höjs i alla rum som är anslutna till detta aggregat med risk för försämrad luftkvalitet och nya klagomål i dessa rum. Genom att specificera vistelsezonen i rumsbeskrivningen blir det tydligt var drag inte får uppstå. Vid klagomål på dålig luft är det nödvändigt att veta om ventilationen är anpassad för det antal personer som faktiskt vistas i rummet. Om ett rum används av fler personer än planerat kan detta förklara upplevd dålig luft utan att justering av ventilationen behövs. Genom att ha korrekta verksamhetstider kan ventilation, belysning och uppvärmning styras efter behov vilket har mycket påverkan på energianvändningen. För att underlätta felsökning och minska onödig energianvändning kan rumsbeskrivningen även peka ut riskrum där kallras, drag eller dålig luftkvalitet kan uppstå så att klagomål kan förebyggas. Genom att notera sådana rum i förväg är driftpersonalen beredd att åtgärda problemen direkt där de uppstår i stället för att justera inställningarna för hela byggnaden. 5.5 Dokumentation och format Rumsbeskrivningen kan utformas som en lista per rum eller per rumstyp, eller som noteringar direkt på ritningar. I flerbostadshus brukar samma temperaturinställningar gälla för samtliga lägenheter, medan lokalbyggnader ofta kräver mer detaljerad information om ventilation, temperatur och drifttider. Det viktiga är att informationen är lättillgänglig och tydlig för både driftpersonal och förvaltare och framförallt var informationen finns. Innehållet vad gäller temperaturer, luftflöden, verksamheter är viktigare än precis hur ett dokument är utformat 5.6 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om rumsbeskrivningen fungerar för fungerat för förvaltare, teknisk förvaltning och driftpersonal och att den uppdaterats efter eventuella förändringar i verksamheten eller ombyggnader. Eventuellt justeras och kompletteras rumsbeskrivningen så att de är relevanta i det dagliga arbetet |
| 6 Löpande driftoptimering – energi och komfort |  | 6.1 Syfte Löpande driftoptimering syftar till att minimera energianvändningen genom regelbunden kontroll av inställningar och funktioner i installations-, styr- och reglersystem, så att de alltid är anpassade efter verksamhetens behov. 6.2 Bakgrund I praktiken ändras inställningar av ventiler, spjäll, don, börvärden, reglerkurvor och termostater efter hand, ofta som en följd av klagomål från brukarna eller oavsiktliga justeringar. Om verksamheten ändras eller ombyggnader genomförs utan att dessas inställningarna uppdateras kan det leda till obalans i installationssystemen. Installationssystem är komplexa, vilket innebär att en ändring på ett ställe kan påverka hela systemet. Om till exempel ett ventilationsdon (till- eller frånluftsdon) stängs för att minska luftflödet i ett rum, måste även don anslutna till samma kanalsystem men i andra rum justeras för att bibehålla balansen. På samma sätt kan klagomål om ett kallt rum leda till att man höjer temperaturen på hela det cirkulerande värmevattnet, vilket får andra rum att bli för varma. Dessa ändringar skapar en kedjereaktion som försämrar systemens funktion och ökar energianvändningen, vilket gör att systemen successivt avviker allt mer från sina ursprungliga inställningar. 6.3 Vad innebär driftoptimering? Driftoptimering innebär att man ser över alla inställningar i systemen och återställer dem till de ursprungliga, eller till nya om verksamheten har ändrats eller nya hyresgäster kommit. Samtidigt passar man också på att kontrollera om installationerna de är rena och hela. Det är inte ovanligt att en driftoptimering innebär att energianvändningen sjunker med upp till 20%, precis hur mycket beror på när driftoptimeringen gjordes senast. Driftoptimering missuppfattas ibland som en engångsåtgärd, men det är en kontinuerlig process som förhindrar att energianvändningen ökar eller att komfortproblem uppstår. Genom att arbeta kontinuerligt eller löpande kan avvikelser upptäckas och rättas till tidigt, vilket förhindrar onödigt hög energianvändning. 6.4 Utformning och genomförande Ett schema ska vara tydligt och lättförståeligt för driftspersonalen som utför det praktiska arbetet. Det ska även vara så informativt att tillfällig personal snabbt kan sätta sig in i det utan att vara beroende av muntlig information. I schemat ska det framgå vilka fel eller avvikelser som ska åtgärdas omedelbart och vilka som ska rapporteras vidare för senare hantering. Schemat ska innehålla kontrollpunkter, intervall, senaste genomförda kontroll, vidtagna åtgärder samt signatur. Det kan finnas i digitalt eller pappersformat, men det viktigaste är att innehållet är tydligt. För att säkerställa att ronderingar verkligen genomförs krävs en kvittering med signatur och datum, vilket ger en historik över upptäckta fel och genomförda reparationer. Detta underlättar både uppföljning och planering av framtida insatser. 6.4 Vad ska kontrolleras och hur ofta? Hur ofta kontrollerna behöver genomföras beror på byggnadens och installationernas tekniska skick, ålder samt hur ofta verksamheten ändras eller ombyggnader sker. Vissa kontroller behöver genomföras dagligen, medan andra kan utföras en gång per år. Exempel på kontroller inkluderar läckagekontroll av ventiler, övervakning av energikritiska börvärden såsom tilluftstemperatur, framledningstemperatur och rumstemperatur, samt kontroll av timerstyrning på cirkulationspumpar, elvärmare utomhus, närvarogivare och dagsljusreglering. Den tekniska förvaltningen bestämmer vilka kontroller som är nödvändiga och hur ofta de ska göras. Dessa sammanställs i en checklista som kompletteras med journal för att bocka av när kontrollen är genomförd och av vem. I Energistegens ”Åtgärdskatalog” finns en mängd förslag på driftoptimeringsåtgärder som minskar byggnadens energianvändning. Till driftoptimering kan också höra resultat från brukarnas uppfattning av upplevd temperatur, luftkvalitet och lukt mm 6.5 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om schemat för löpande driftoptimering fungerar för driftpersonalen och att det uppdaterats efter eventuella förändringar i verksamheten, driftsförhållanden eller ombyggnader. Eventuellt justeras och kompletteras schemat så att de är relevanta i det dagliga arbetet. 6.6 Avgränsning till liknande nyckeltal Detta nyckeltal är ett av tre som innebär regelbundna kontroller i byggnaden. Detta fokuserar på specialiserade tekniska kontroller av byggnadens installationer och styr- och reglersystem. Nyckeltal 8 Skötsel av byggnaden, rondering Nyckeltal 7 Skötsel av aggregat och apparater, rondering |
| 7 Skötsel av aggregat och apparater - rondering | 7.1 Syfte Lättåtkomliga, tydliga och uppdaterade drift- och underhållsinstruktioner för driftpersonalen är grundläggande för energieffektiv drift av aggregaten i byggnaden. Detta bidrar till lägre energianvändning, bättre inomhusmiljö, längre livslängd på utrustningen och lägre driftskostnader. 7.2 Vad är en drift- och underhållsinstruktion? En drift- och underhållsinstruktion (DoU-instruktion) är ett dokument som innehåller den information som behövs för drift, skötsel, service, felsökning och underhåll av aggregaten i systemen för ventilation, komfortkyla och värme. Dokumentet används av driftpersonalen och beskriver vad som ska kontrolleras, hur ofta och vilka åtgärder som ska vidtas. Instruktionen kan finnas i pappersformat vid aggregatet eller digitalt, innehållet är viktigare än formatet. Installationerna i byggnaden kan skötas av egen driftpersonal eller en anlitad driftentreprenör, men det ska alltid finnas DoU-instruktioner som uppfyller de krav som beskrivs i Energistegen. 7.3 Vad gäller för alla DoU-instruktioner? DoU-instruktionen ska finnas lättåtkomligt på platsen där arbetet ska utföras, driftpersonalen ska inte behöva leta efter den. Grundläggande för att eventuella fel snabbt ska kunna identifieras och åtgärdas i tid är att DoU-instruktionen är tydligt skriven och begripligt för driftpersonalen som ska utföra det praktiska arbetet. Det ska också vara möjligt för tillfällig driftpersonal att snabbt kunna sätta sig in i systemens funktion, drift och skötsel utan att vara beroende av muntlig information. En DoU-instruktion ska innehålla en journal där utförda åtgärder dokumenteras med signatur och datum. Det innebär att man också får en historik över service och reparationer. 7.3 Innehållet i en DoU-instruktion En drift- och underhållsinstruktion består av två delar: driftinformation och underhållsinstruktioner. Driftinformationen Tanken med driftinformationen är att den ska ge en tydlig överblick dels av hur aggregatet fungerar, dels hur motsvarande hela system för ventilation, värme eller komfortkyla fungerar. Informationen hjälper driftpersonalen att förstå systemets uppbyggnad, hur det används i praktiken och hur det samverkar med andra system. Beskrivning av vilka delar av byggnaden som aggregatet betjänar. Beskrivning av verksamheter som bedrivs i dessa delar av byggnaden och deras användnings-, arbets- eller öppettider. En översikt av hela installationssystemet, dels själva aggregatet, dels distributionssystemen för luft, värme och komfortkyla. Relationsritning som är en teknisk ritning som visar installationer i byggnaden efter färdigställande exempelvis systemen för ventilation, värme, komfortkyla, tappvatten. Beskrivning av vilka andra system som aggregatet samverkar med eller är integrerade med, exempelvis luftvärmebatteri i ventilationsaggregat. Flödesschema som är en förenklad schematisk ritning som visar hur systemens olika delar hänger ihop av. Principer för reglering och styrning av temperaturer, luftflöden, tryck Aktuella börvärden såsom på temperaturer i aggregat, systemet och i rummen, men också på luftflöden, vattenflöden, tryck. Funktioner och inställningsvärden som till exempel avfrostning av värmeåtervinnare, nattkyla, extra drifttider för utvädring mornar och kvällar. Underhållsinstruktionen Beskriver vad som ska göras och när. Vilka åtgärder och med vilket intervall beror på installationstyp, tekniskt skick och ålder. Kontroller och intervall bestäms och motiveras av byggnadens tekniska förvaltning. Använd Energistegens ”Åtgärdskatalog” för att komplettera med relevanta åtgärder. Underhållsinstruktionen ska också vara tydlig så att den är effektiv vid hantering av reservdelar, t ex tillverkare och avgörande egenskaper. Det är nödvändigt att varje aggregat (kylmaskin, värmepump, ventilationsaggregat) regelbundet driftoptimeras. Vilka åtgärder som inkluderas och hur ofta de ska genomföras avgörs av den teknisk förvaltningen. För ventilationsaggregat kan underhållsinstruktionen exempelvis beskriva rengöring av olika delar, filterbyte, optimering av värmeåtervinning, vätskekontroller, kontroll av luftläckage och ventilläckage samt placering av givare. 7.4 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om instruktionerna fungerar för driftpersonalen och att de uppdaterats efter eventuella förändringar i verksamheten, driftsförhållanden eller ombyggnader. Eventuellt justeras och kompletteras instruktionerna så att de är relevanta i det dagliga arbetet. 7.4 Avgränsning till liknande nyckeltal Det här nyckeltalet rör endast drift- och underhållsinstruktionerna för aggregat. Angränsande nyckeltal är Nyckeltal 8 Skötsel av byggnaden, rondering Nyckeltal 6 Löpande driftoptimering – energi och komfort |
| 8 Skötsel av byggnaden -ronderingar | 8.1 Syfte Ronderingar i byggnaden genomförs för att tidigt upptäcka och åtgärda fel som kan annars kan påverka brukarnas hälsa, komfort, miljö och byggnadens funktion. De bidrar också till att förlänga livslängden på byggnadsdelar. Fokus i detta nyckeltal är byggnadens allmänna skick och funktioner. 8.2 Vad menas med rondering? Rondering innebär en rundvandring med regelbundna kontroller som genomförs antingen okulärt eller med mätningar. Vissa kontroller kan behöva ske dagligen, medan andra genomförs kanske endast en gång om året. Kontrollerna beskrivs i ett ronderingsschema. Exempel på kontrollpunkter i ett ronderingsschema är: Mätning av vattentemperaturer för att minimera risken för tillväxt av legionellabakterier. Kontrollera att fönster inte står öppna i uppvärmda utrymmen. Kontroll av missfärgningar och fuktfläckar för att förhindra fuktskador i tid. Rensning av takbrunnar på platta tak för att undvika vattenskador. Kontroll av att inte miljörum belamras med oönskat material. Identifiera av rinnande WC-stolar och droppande kranar. Säkerställa att markavrinning från byggnaden fungerar. Kontroll av att tilluft inte blockerats i rummen. Ronderingsschemat för energi och inneklimat kan samordnas med övriga obligatoriska kontroller som exempelvis att utrymningsvägar är markerade och inte belamrade. I Energistegens ”Åtgärdskatalog” finns fler exempel på kontrollpunkter. Vilka kontroller som ingår i och hur ofta de ska genomföras beror på byggnadens ålder, verksamhet, tekniskt skick och verksamheten som bedrivs. Detta avgörs för varje byggnad av den tekniska förvaltning. Genom att rondera säkerställs att byggnadens skick och installationer hålls i gott skick, vilket förlänger både den tekniska och estetiska livslängden. Ronderingarna säkerställer också att eventuella negativa effekter av energiåtgärder på komfort, luftkvalitet och brukarnas hälsa inte påverkas negativt." 8.3 Utformning och genomförande Ett ronderingsschema ska vara tydligt och lättförståeligt för driftspersonalen som utför det praktiska arbetet. Det ska även vara så informativt att tillfällig personal snabbt kan sätta sig in i det utan att vara beroende av muntlig information. I ronderingsschemat ska finnas instruktioner om vilka fel eller avvikelser som ska rättas till direkt och vilka som ska rapporteras vidare för att hanteras vid ett senare tillfälle. Ronderingsschemat ska inkludera kontrollpunkter, intervall, senast genomfört, åtgärd och signatur. Schemat kan finnas i digitalt eller pappersformat - innehållet är viktigare än formen. För att säkerställa att ronderingar faktiskt genomförs ska de kvitteras med signatur och datum. Detta ger också en historik över identifierade fel och genomförda reparationer, vilket underlättar uppföljning och planering av framtida åtgärder. För att undvika dubbelarbete kan ronderingsschemat även användas för att uppfylla fastighetsägarens lagkrav på egenkontroll enligt miljöbalken, se vidare nyckeltal 15 Lagkrav. 8.5 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om ronderingsschemat fungerar och att det uppdaterats efter eventuella förändringar i verksamheten, driftsförhållanden eller ombyggnader. Eventuellt justeras och kompletteras schemat så att det är relevant i det dagliga arbetet. 8.6 Avgränsning till liknande nyckeltal Detta nyckeltal är ett av tre som innebär regelbundna kontroller i byggnaden. Detta fokuserar på byggnadens allmänna skick och funktion, medan specialiserade tekniska kontroller hanteras i - Nyckeltal 6 Löpande driftoptimering, energi och komfort och i - Nyckeltal 7 Skötsel av aggregat och apparater, rondering Det samordnas också med nyckeltal 15 Lagkrav. |
| 9 Energiutbildad personal | 9.1 Syfte Syftet med att utbilda personalen i byggnaders energianvändning är att skapa en gemensam förståelse för hur både tekniska och mjuka åtgärder kan minska energianvändningen. Utbildningen ska göra energieffektivisering till en naturlig del av dagliga förvaltningen. 9.2 Vilka ska utbildas? Energistegen visar i sina nyckeltal att många olika roller inom förvaltningen påverkar energiarbetet - inte bara den tekniska förvaltningen och driftpersonalen. Underhållsplanering, inköp, uthyrning, projektledning av hyresgästanpassningar och ombyggnader, informationsinsatser till brukarna är exempel på arbetsområden som berör energianvändning. Därför behöver en rad olika yrkesroller delta i utbildningen, bland annat förvaltare, teknisk förvaltare, driftpersonal, fastighetsskötare, fastighetsvärdar, inköpare, avtalsansvariga, projektledare, uthyrare, miljö- och hållbarhetsansvariga samt ekonomer och marknadsförare. Benämningarna på yrkesrollerna varierar mellan olika fastighetsbolag, men målet är att alla som är involverade i förvaltningen ska ha en grundläggande förståelse för energiarbetet. 9.3 Vad ska utbildningen innehålla? Utbildningen ska fokusera på energianvändning i befintliga byggnader, medan frågor som rör nyproduktion inte ingår. Två nivåer av utbildning rekommenderas Gemensam grundutbildning för alla roller. Den baseras på Energistegens nyckeltal eftersom dessa har störst påverkan på en byggnads energianvändning. Omfattar en översikt av stora och små energiposter, vilka processer och verksamheter som berörs, effekten av olika åtgärder och kritiska punkter. Två timmars utbildning bedöms vara tillräckligt. Fördjupad utbildning Skräddarsydd för dem som möter brukare, utför tekniska anpassningar och ansvarar för att energianpassa rutiner och instruktioner i just den aktuella byggnaden. Ger praktiska kunskaper om hur man identifierar och åtgärdar energiläckor, justerar system och följer upp resultaten i vardagen. Genom att utforma utbildningen på två nivåer säkerställer man att alla medarbetare får en gemensam grund, medan de som arbetar direkt med tekniska justeringar eller brukarkontakt får den fördjupning som krävs. 9.4 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång klargörs om energiutbildningar har genomförts enligt kriterierna. Dessutom utvärderas och eventuellt justeras utbildningen för respektive målgrupp. |

| 10 Upphandlingar och inköp | 10.1 Syfte Syftet är att säkerställa att den som ansvarar för inköp av varor och upphandling av driftentreprenader har tydliga instruktioner om vilka energirelaterade krav som ska ställas och vet vem i organisationen som äger frågorna. 10.2 Bakgrund För att säkerställa att energikrav uppfylls vid inköp och upphandling ska det finnas tydliga instruktioner för inköpare och upphandlare. Erfarenheter visar att företagsledningens energirelaterade krav på inköpta varor, inte alltid når den som genomför de faktiska inköpen. Detta kan resultera i att energieffektiva alternativ förbises och att energimål inte uppnås. Liknande utmaningar finns vid upphandling av driftentreprenörer, där brist på tydliga energikrav kan leda till att entreprenörerna saknar nödvändig kompetens och inte aktivt bidrar till energieffektiv drift. För att säkerställa att driftentreprenörer arbetar i linje med organisationens energiarbete inkluderas krav på kompetens, energieffektivisering och uppföljningsbara mål i förfrågningsunderlagen. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett lagkrav för de flesta lokalbyggnader, men kvaliteten på genomförda kontroller varierar. Om upphandlingar enbart baseras på lägsta pris kan det resultera i bristfälliga inspektioner som påverkar både inomhusmiljön och energiförbrukningen. För att minimera dessa risker handlas OVK-tjänster upp baserade på kvalitet och innehåll snarare än pris. 10.3 Innehåll Energikrävande varor såsom vitvaror, tappvattenblandare, belysning och elapparater ska vara energieffektiva, vilket säkerställs genom tydliga instruktioner till inköpare. Driftentreprenörer som upphandlas ska vara införstådda med och arbeta i linje med organisationens energiarbete, vilket kräver specifika krav i upphandlingsdokumenten. OVK-upphandlingar ska baseras på kvalitet och sakinnehåll snarare än enbart pris, för att säkerställa att lagkraven uppfylls på ett sätt som stöder både energiprestanda och inomhusmiljö. Genom att implementera dessa instruktioner skapas en tydligare styrning och bättre kontroll över energirelaterade inköp och upphandlingar, vilket bidrar till både minskad energianvändning och förbättrad långsiktig hållbarhet. Instruktioner kan samordnas med krav vid inköp med förvaltningens övriga miljö- och energimål. 10.4 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om instruktionerna för inköpare och upphandlare har fungerat. Eventuellt justeras och kompletteras instruktionerna så att de är relevanta. |
| --- | --- |

| 11 Underhållsplan | 11.1 Syftet Underhållsplanen är ett viktigt verktyg i energiarbetet eftersom den möjliggör samordning av energieffektiviserande åtgärder med redan planerat underhåll, vilket i sin tur minskar investeringskostnader. 11.2 Vad är en underhållsplan? En underhållsplan är ett planeringsdokument som beskriver vilka byggnads- och installationstekniska åtgärder som behövs för att upprätthålla byggnadens skick. Den upprättas av fastighetsförvaltaren och stödjer både budgetarbetet och den långsiktiga planeringen. Åtgärderna kan vara allt från större ingrepp, såsom att byta avloppsstammar, renovera fasaden eller ersätta ventilationsaggregat, till mindre insatser som att byta blandare eller termostatventiler. I vissa fall handlar det även om förebyggande åtgärder som målning eller tätning för att förlänga livslängden på en komponent. Varje åtgärd beskrivs med information om teknisk livslängd, åtgärdsintervall och när den senast genomfördes. Underhållsplanen är en levande dokumentation, baserad på regelbundna underhållsbesiktningar, och uppdateras normalt minst vartannat år. Den fungerar som ett underlag för förvaltningens budgetarbete, både för långsiktiga och kortsiktiga kostnadsbedömningar. Samordna underhållsplanen med de byggbesiktningar som genomförs på regelbunden basis vad gäller exempelvis ytskikt och material. 11.3 Hur används underhållsplanen i energiarbetet? Underhållsplanen blir särskilt viktig när man planerar och prioriterar energiåtgärder, eftersom besluten ofta vilar på lönsamhetsberäkningar. De centrala faktorerna i dessa beräkningar är investeringskostnad och förväntad energibesparing (minskade driftskostnader). Ett sätt att sänka investeringskostnaden är att utföra energieffektiviserande åtgärder samtidigt som planerade underhållsinsatser, förutsatt att underhållet ändå måste genomföras. Endast merkostnaden för effektiviseringsåtgärder utöver en normal utbytesstandard ska belasta kalkylen, vilket innebär att redan budgeterade kostnader för nödvändigt underhåll inte räknas in. I underhållsplanen finns information om planerat underhåll, teknisk livslängd (bytesintervall) och tidpunkt för nästa åtgärd, vilket gör den till ett ovärderligt verktyg när man vill samordna underhåll och energibesparingar. Investeringskostnaden kan dessutom sänkas ytterligare genom att man samlar flera åtgärder samtidigt, vilket ger stora samordningsvinster och minskar etableringskostnaden. Investeringen omfattar både material- och produktinköp samt entreprenörskostnader. I princip alla åtgärder som rör klimatskalet eller byggnadens installationstekniska system är relevanta för energiarbetet. Det kan handla om åtgärder i tak, ytterväggar, fönster, dörrar, ventilationsaggregat, värmeåtervinning, fläktar, kanaler, cirkulationspumpar, värmepumpar, förbränningspannor, värmeväxlare, rörledningar, kylmaskiner, distributionssystem, rör- och kanalisolering, samt styr- och reglersystem inklusive komponenter som rumstermostater, givare, ställdon, tappventiler och blandare. 11.4 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om underhållsplanen kompletterats och uppdateras enligt plan. Eventuellt förtydligas instruktionerna för underhållsplaneraren. |
| --- | --- |
| 12 Energi vid löpande ombyggnader och underhåll | 12.1 Syftet Syftet är att säkerställa att mindre ombyggnader och hyresgästanpassningar genomförs på ett sätt som möjliggör energieffektivisering när tillfälle ges och att inga energisparande åtgärder förbises. 12.2 Om checklista för mindre ombyggnader Observera att denna checklista är avsedd för hyresgästanpassningar, underhållsarbete och mindre ombyggnader. Energistegen omfattar inte större ombyggnader och helrenoveringar, där energifrågan hanteras på annat sätt. Checklistan är framtagen för att användas av projektledaren för ombyggnaden, oavsett om denne är en intern medarbetare inom fastighetsförvaltningen eller en extern konsult. Listan ska följas oavsett vilken entreprenadform som väljs. Om projektledare och projektörer anlitas direkt av förvaltningen ska de följa listan med löpande avstämning med tekniska förvaltare och förvaltare. Om totalentreprenad väljs ska entreprenörens projektledare och projektörer följa punkterna. Punkterna i checklistan anpassas efter omfattningen på underhåll, hyresgästanpassning eller ombyggnad. Kan vara inskrivet i avtalet med entreprenör eller hanteras av projektledaren. 13.2 Checklista Checklistan innehåller de kritiska punkterna som är lätta att missa vid ombyggnader. Om underhållsåtgärder och ombyggnaden påverkar el-, värme- eller vattenanvändning så genomförs en lönsamhetskalkyl för att minska energi- och vattenanvändning optimalt. Det är aktuellt för åtgärder i klimatskärmen såsom tilläggsisolering, fönsterbyte eller vid åtgärder i installationssystem som byte av ventilationsaggregat, isolering av ledningar och kanaler, vattenarmaturer etc. Lönsamhetskalkylen för dessa åtgärder ska inkludera investeringskostnad, teknisk livslängd, energianvändning, energipris, förväntad energiprisökning och kalkylränta. Om vattenanvändningen påverkas inkluderas motsvarande vattenpris och förväntad vattenprisökning. - Kartlägg det energitekniska skicket på de delar som berörs av ombyggnaden. Ta exempelvis hjälp av Energistegens ”Åtgärdskatalog”. Inventera de delar som tillhör - Klimatskalets delar såsom ytterväggar, fönster, tak, dörrar, genomföringar, grund, solskydd. - Installationer för värme, ventilation, varmvatten, komfortkyla. Inklusive ventilationsaggregat, värmekälla, kylkälla, rör- och kanaler, komponenter som ventiler, spjäll, rör- och kanalisolering och komponenter i rummen. - Systemet för styrning och reglering inklusive givare, termostater styr- och regler. - Ta fram en bruttolista med relevanta åtgärder. Inkludera också åtgärder som om det är möjligt att tidigarelägga planerat underhåll som så kallade passa-på-åtgärder såsom att byta till mer energisnåla fönster, isolera rör och kanaler, ta bort genomföringar i klimatskalet, byta till bättre solskydd, byta termostater, temperaturgivare, täta ventilationskanaler, installera undermätare för vatten, el eller värme, byta läckande ventiler, byta belysningsarmaturer, närvarostyrning, vattensnåla blandare. Listan kan göras lång. - Genomför lönsamhetsberäkning för varje energirelaterad åtgärd. Pay-off-metoden undviks eftersom den inte ger tillförlitligt resultat för långsiktiga investeringar i byggnader. Välj istället någon av följande: - Avkastningsanalys - Kassaflödesanalys - LCC, livscykelkostnad - Totalmetodiken (om flera energiåtgärder kan genomföras inom ombyggnaden) Dessa metoder inkluderar och tar hänsyn till - Investeringskostnad, kr - Teknisk livslängd - Beräknad värmeenergibesparing kWh/år - Värmepris kr/kWh - Förväntad värmeprisökning % - Beräknad elbesparing kWh/år - Elpris kr/kWh - Förväntad elprisökning % - Kalkylränta % - Särskild omsorg behöver läggas vid bestämning av investeringskostnaden. Endast merkostnaden för energieffektiva åtgärder utöver normal utbytesstandard ska ingå. Det innebär att kostnader som redan är budgeterade för planerat underhåll med normal utbytesstandard inte ska belasta lönsamhetskalkylen. Information om planerat underhåll, teknisk livslängd (bytesintervall) och tidpunkt för nästa finns i underhållsplanen, se nyckeltal 11 Underhållsplan. Energieffektiviseringsåtgärder som genomförs i samband med ombyggnader har ofta högre lönsamhet eftersom delar av investeringskostnaden delas med ombyggnadsåtgärderna såsom etableringskostnader. Genom att genomföra energiåtgärder i samband med ombyggnader finns stora möjligheter till samordningsvinster som minska etableringskostnaden. Investeringskostnaden omfattar dels inköp av material och produkten, dels entreprenörskostnaden. Kontrollera om byggnads- och installationsdelar innehåller skadliga och miljöstörande ämnen som asbest, kadmium etc som kräver särskild hantering vid såväl byte som avfall. Detta påverkar investeringskostnaden. Kontrollera att energiåtgärderna inte ökar risken för problem med fukt, inomhusmiljö, radon, legionella, ljud, luftkvalitet, miljöstörande ämnen vilket kan leda till ökade kostnader för att åtgärda. - Kontrollera att åtgärder inte får negativa konsekvenser på termisk komfort, fukt, luftkvalitet, legionella, ljudmiljö, radon, städbarhet etc. Kontrollera om luftflödesbehovet ändras och om ventilationssystem behöver injusteras 12.3 Årlig uppföljning Vid den årliga uppföljningen ska det kontrolleras att checklistan är implementerad i rutinerna för projektledare eller upphandlare av extern projektledare. Om checklistan har använts utvärdera hur den fungerat och korrigera vid behov. |
| 13 Byggnadens lönsamma energisparpotential | 13.1 Syfte Syftet är att säkerställa att energiprojektet genomförs på ett strukturerat och genomtänkt sätt, där alla viktiga aspekter beaktas och inga avgörande steg förbises. Genom att använda en checklista minimeras risken för vanliga fallgropar och säkerställs att alla möjligheter till energieffektivisering utnyttjas fullt ut. 13.2 Om checklista för energiprojekt Checklistan ska användas av projektledaren för energiprojekt, oavsett om det är en intern medarbetare inom fastighetsförvaltningen eller en extern konsult. Den fungerar som ett stöd genom hela projektets gång, från initial inventering till analys, genomförande och uppföljning. Checklistan är utformad i linje med de metoder och riktlinjer som utvecklats inom Energimyndighetens fastighetsägarnätverk Belok. Huvudsyftet är att inventera byggnadens och installationernas energitekniska status samt genomföra en grundlig analys av åtgärdspaket, inklusive energibesparingspotential och investeringskostnader. Med en strukturerad arbetsgång ökar chanserna att investeringarna ger maximal effekt, både ekonomiskt och ur ett energiperspektiv. Listan ska följas oavsett vem som genomför projektering och oavsett entreprenadform som väljs. Om projektledare och projektörer anlitas direkt av förvaltningen ska de följa listan med löpande avstämning med tekniska förvaltare och förvaltare. Om totalentreprenad väljs ska entreprenörens projektledare och projektörer följa listan. 13.2 Steg för steg Checklistan avser resurskrävande åtgärder (tid och investeringskostnad) och ska användas i nyckeltal 1 Energianvändning i steget ”MYCKET BRA”. Dvs när mätningar och rutiner för driften finns på plats. Dessa är en förutsättning för att besparingen av energiåtgärderna ska bli bestående över tid. - Säkerställ att energiprojektet inte startar förrän alla kraven i nyckeltal 1 Energianvändning under ”BRA” är genomförda. Det vill säga att det finns tillförlitlig årsenergistatistik uppdelad på energi för uppvärmning, varmvattenberedning, fastightsel och för komfortkyla. - Kartlägg det energitekniska skicket på byggnad och installationer. Ta exempelvis hjälp av Energistegens ”Åtgärdskatalog”. Inventera - Klimatskalets delar såsom ytterväggar, fönster, tak, dörrar, genomföringar, grund, solskydd. - installationer för värme, ventilation, varmvatten, komfortkyla. Inkludera ventilationsaggregat, värmekälla, kylkälla, rör- och kanaler, komponenter som ventiler, spjäll, rör- och kanalisolering och komponenter i rummen. - Systemet för styrning och reglering inklusive givare, termostater styr- och regler. - Samla in information om verksamheten såsom typ, användningstider, oanvända lokaler, temperaturer, ventilationsflöden och driftpersonalens erfarenheter om klagomål på termiskt klimat eller luftkvaliteten. - Undersök om energistatistiken är tillräckligt noggrann för att fungera som underlag för bedömning av energisparpotential och lönsamhet, komplettera eventuellt med ytterligare mätningar. - Ta fram en bruttolista med relevanta energisparåtgärder. Dessa ska analyseras för sig och i paket. För att undvika suboptimering ska energisparåtgärder undersökas i rätt ordning, se åtgärdstrappan med egen rubrik nedan. Ofta blir fler energisparåtgärder lönsamma om de genomförs tillsammans med andra på grund av samordningseffekter därför ska olika energipaket analyseras. - Genomför lönsamhetsberäkning för enskilda energiåtgärder och energiåtgärdspaket. Pay-off-metoden ska undvikas eftersom den inte ger tillförlitligt resultat för investeringar i byggnader. Välj istället någon av följande: - Beloks totalmetodik (avkastningsanalys för åtgärdspaket) - Avkastningsanalys - Kassaflödesanalys - LCC, livscykelkostnad Dessa metoder inkluderar och tar hänsyn till - Investeringskostnad, kr - Teknisk livslängd - Beräknad värmeenergibesparing kWh/år - Värmepris kr/kWh - Värmeprisökning % - Beräknad elbesparing kWh/år - Elpris kr/kWh - Elprisökning % - Kalkylränta % Känslighetsanalys Vissa av dessa parametrar är osäkra såsom framtida el- och värmeprisökningar. Genom att använda känslighetsanalys av hur den påverkar lönsamheten ökar tillförlitligheten i beslutsunderlaget. Energibesparing och kombinationseffekter Vid beräkning av vattenbesparing ska man vara uppmärksam på kombinationseffekter som att den totala besparingen av flera åtgärder inte alltid är summan av varje enskild åtgärd, se egen rubrik nedan. Investeringskostnad Vid beräkning av investeringskostnad ska man vara uppmärksam på vad som både minskar och ökar den, se rubrik 13.3 nedan. - Kontrollera att energiåtgärderna inte leder till problem med fukt, inomhusmiljö, radon, legionella, ljud, luftkvalitet, miljöstörande ämnen. - Baserat på lönsamhetsanalyserna avgör förvaltningen vilket åtgärdspaket som är rimligt att genomföra efter sina förutsättningar. 13.2 Följ åtgärdstrappan Åtgärdstrappan innebär att energisparåtgärder undersöks i rätt ordning mellan de installationstekniska systemen för att undvika suboptimeringar både vad gäller kostnader och energibesparingar. Vid analys av åtgärder är det nödvändigt att gå genom åtgärdstrappan ett flertal gånger. Principiellt gäller följande ordning: - Undersök energisparåtgärder i klimatskalet som till exempel lufttätning, tilläggsisolering, köldbryggor, fönsterbyte och solskydd. - Undersök energisparåtgärder i elsystemet, dvs belysning och elapparater. All elutrustning avger värme vilket påverkar både behovet av ventilation 4), värme 5), komfortkyla 6) och systemet för styrning och reglering 7). - Undersök energisparåtgärder i tappvarmvattensystemet. Isolering av varmvattenrör minskar spillvärme i byggnaden vilket påverkar behovet av värme 6) och system för styrning och reglering 7). - Undersök energisparåtgärder i ventilationssystemet. Åtgärderna kommer att påverka behovet av värme, komfortkyla och systemet för styrning och reglering - Undersök energisparåtgärder i komfortkylsystemet. - Undersök energisparåtgärder i värmesystemet. - Till sist undersöks styr- och reglersystemet, till exempel om det relevant att byta till ett eventuellt AI-baserat. 13.3 Faktorer som påverkar investeringskostnaden Merkostnad En särskild utredning ska genomföras av vad som ska ingå i investeringskostnaden. Endast merkostnaden för energieffektiva åtgärder utöver normal utbytesstandard ska ingå. Det innebär att kostnader som redan är budgeterade för planerat underhåll med normal utbytesstandard inte ska belasta lönsamhetskalkylen. Information om planerat underhåll, teknisk livslängd (bytesintervall) och tidpunkt för nästa finns i underhållsplanen, se nyckeltal 11 Underhållsplan. Samordningseffekter Genom att genomföra flera energiåtgärder samtidigt finns stora möjligheter till samordningsvinster som minska etableringskostnaden. Investeringskostnaden omfattar dels inköp av material och produkten, dels entreprenörskostnaden. Investeringskostnaden kan minskas om åtgärder integreras med pågående underhåll, vilket minskar både kostnaden för etablering och arbete. Dessa brukar kallas passa-på-åtgärder. Saneringskostnader Kontrollera om byggnads- och installationsdelar innehåller skadliga och miljöstörande ämnen som asbest, kadmium etc som kräver särskild hantering vid såväl byte som avfall. Detta påverkar investeringskostnaden. Kostnader i framtiden Kontrollera att energiåtgärderna inte ökar risken för problem med fukt, inomhusmiljö, radon, legionella, ljud, luftkvalitet, miljöstörande ämnen vilket kan leda till ökade kostnader för att åtgärda. 13.4 Om energibesparing och kombinationseffekter Med kombinationseffekter menas att energibesparingen när flera åtgärder genomförs inte alltid följer vanliga räknelagar. Energibesparingen kan bli mindre, dvs 1 + 1 = 1,5 till exempel om man både monterar snålspolande munstycke på tappvattenblandare och inför mätning och debitering av varmvatten för varje hyresgäst. Kombinationseffekter kan också vara positiva, dvs 1 + 1 = 2,5 till exempel vid byte till mer energieffektiva fönster. Byggnadens värmeförluster minskar, men fönsters insida blir varmare och därför kan rumstemperaturen sänkas med bibehållen komfort. 13.5 Årlig uppföljning Vid den årliga uppföljningen ska det kontrolleras att checklistan är implementerad i rutinerna för projektledare eller upphandlare av extern projektledare. Om checklistan har använts utvärdera hur den fungerat och korrigera vid behov. |
| 14 Brukarsamverkan | 14.1 Syfte Syftet med brukarsamverkan är att engagera och motivera brukarna att aktivt bidra till att minska energianvändning och vattenanvändning. 14.2 Om brukarsamverkan Brukarna har en betydande inverkan på byggnadens energianvändning och vattenanvändning, vilket gör deras engagemang avgörande för att uppnå långsiktiga besparingar. Det finns olika sätt att involvera dem, från enkla informationsinsatser till mer omfattande ekonomiska incitament. Genom att kombinera kommunikation, beteendepåverkan och avtalade åtgärder blir energieffektivitet blir en naturlig del av verksamheten. 14.3 Information Enkla energirelaterade åtgärder är att informera brukarna om Hur beteende påverkar värme-, el- och vattenanvändning och tips på åtgärder de kan vidta. Vilka typer av fel och avvikelser som bör anmälas omedelbart, exempelvis onormala rumstemperaturer, drag, dålig luftkvalitet, läckande kranar eller andra problem. Det ska också vara tydligt var och hur felanmälan görs. Ansvarsfördelning mellan brukare och fastighetsägare, exempelvis vem som ansvarar för drift och skötsel av ventilationsutrustning eller andra tekniska system i brukarnas lokaler. Information kan tillhandahållas via digitala kanaler såsom webbplatser och intranät, men även genom informationspärmar eller anslag i gemensamma utrymmen. Det viktigaste är att informationen är lättillgänglig, tydlig och anpassad till målgruppen för att säkerställa att den används i praktiken. 14.4 Avtal Det finns tre typer avtal som kan slutas mellan fastighetsägare och hyresgäst ”Grönt hyresavtal” Avtal om debitering efter faktisk förbrukning Incitamentsavtal vid kallhyra (lokalbyggnader) Ett ”Grönt hyresavtal” är ett sätt att stärka brukarsamverkan genom att fastighetsägare och hyresgäster är överens om mål och ansvar. Det finns ingen standard för utformning och innehåll, utan innehållet anpassas efter fastighetens förutsättningar och hyresgästens verksamhet och biläggs hyreskontraktet. Branschorganisationer erbjuder vägledning och mallar. Ett avtal om individuell mätning och debitering (IMD) är ett avtal där hyresgästerna betalar för sin faktiska förbrukning av exempelvis el, vatten eller värme, snarare än att kostnaderna ingår i hyran fördelad men en schablon. Syftet är att skapa ekonomiska incitament för brukarna att minska sin energianvändning eller vattenförbrukning. Åtgärden kräver installation av undermätare och eventuellt ombyggnad av distributionssystem. Ett incitamentsavtal upprättas med hyresgäster som har kallhyra, det vill säga hyresgästen betalar själv sina driftskostnader för energianvändning. Denna uthyrningsform minskar fastighetsägarens incitament att genomföra energiåtgärder, eftersom besparingarna främst gynnar hyresgästen. Genom ett incitamentsavtal kommer fastighetsägaren och hyresgästen överens om hur investeringskostnader och minskade driftkostnader för energi ska fördelas, vilket skapar gemensamma drivkrafter för energieffektivisering. 14.5 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om informationen för brukarna har fungerat som avsett. Eventuella justeringar och kompletteringar görs för att säkerställa att informationen är tydlig, lättillgänglig och fortsatt relevant för dem. Dessutom kan uppföljningen omfatta feedback från brukarna, identifiering av återkommande frågor eller missförstånd samt anpassningar baserade på förändringar i verksamheten, driftförhållanden eller nya energieffektiviseringsåtgärder. |
| 15 Lagkrav | 15.1 Syfte Se till att energirelevanta lagkrav följs med fokus på egenkontroll enligt miljöbalken för att säkerställa att energiåtgärder inte ger negativa effekter på inomhusmiljö, påverkar brukarnas hälsa, miljö och byggnadens funktioner. 15.2 Lagar kopplade till energianvändning. Följande lagar har koppling till en byggnads energianvändning: Egenkontroll enligt miljöbalken. Obligatoriska ventilationskontrollen, OVK (hanteras i nyckeltal 10) Energideklarationen (begränsad nytta i energispararbetet) När energiåtgärder genomförs vid drift, förvaltning, underhåll eller ombyggnader finns en risk att de påverkar inomhusklimatet negativt eller ökar byggnadens totala miljöpåverkan. Egenkontrollen hjälper fastighetsägare att säkerställa att energisparåtgärder genomförs på ett hållbart sätt, i linje med EU:s DNSH-princip (Do No Significant Harm), vilket innebär att inga andra miljö- eller hälsorisker får uppstå som en följd av åtgärderna. 15.3 Egenkontroll enligt miljöbalken Enligt miljöbalken är fastighetsägare ansvariga för att regelbundet kontrollera och hantera potentiella risker inom en rad områden. Dessa kontroller ska säkerställa att byggnaden inte orsakar ohälsa för de som vistas där eller miljöproblem. Egenkontrollen omfattar totalt ett 25-tal faktorer, de som är mest relevanta för energiarbetet är: Luftkvalitet Legionella Buller Fukt och mögel Hälsofarliga och miljöstörande ämnen Besvärande lukt Radon Temperatur och drag Egenkontrollen kan utföras på olika sätt, beroende på byggnadens typ och användning. Det kan innebära att man genomför enkäter, samlar in och hanterar klagomål, utför mätningar, gör okulär besiktning, analyserar OVK-resultat eller kontrollerar vattentemperaturer för att minimera risken för legionella. Dessa genomförs tillsammans med övrig ronderingar i nyckeltal 6 Ronderingar Kommunen ansvarar för tillsynen av att egenkontrollen enligt miljöbalken. Reglerna kan tolkas och tillämpas på olika sätt beroende på var fastigheten ligger. För att få reda på hur tillsynsansvaret fungerar i en specifik kommun kan fastighetsägare söka information med sökorden: fastighetsägare + egenkontroll + miljöbalken + kommunens namn. Information om fastighetsägares egenkontroll finns även hos myndigheter och branschorganisationer, exempelvis Fastighetsägarna Sverige Information om fastighetsägares egenkontroll enligt miljöbalken finns hos aktuell kommun, myndigheter och branschorganisationer som Fastighetsägarna Sverige. I princip tas en egenkontroll fram på följande sätt: I bostäder och allmänna lokaler gäller Folkhälsomyndighetens råd och för lokalbyggnader som också är arbetsplatser gäller Arbetsmiljöverkets regler Fastighetsägare har betydligt fler lagkrav att hålla sig till t ex brandskydd, hissar, tryckkärl, elsystem, lekutrusning. Dessa tas inte upp i Energistegen. Oavsett vilket lagkrav som avses behöver det vara tydligt vem i förvaltningen som är ansvarig för att återkommande kontroller och besiktningar genomförs i tid. 15.4 Andra energirelaterade lagar Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK OVK innebär att funktionen hos ventilationssystem regelbundet ska kontrolleras av en certifierad luftexpert. Hur ofta beror på vad byggnaden används till och typ av ventilationssystem. I OVK-protokollet finns ingen bedömning av om ventilationssystemet är godkänt eller inte – utan endast att det är kontrollerat. Enligt lagen ska samtliga anmärkningar som uppmärksammas vid kontrollen snarast åtgärdas av fastighetsägaren. För byggnader som följer Energistegen ska lagkrav följas, dvs alla anmärkningar ska åtgärdas direkt. Kvaliteten på OVK-besiktningar är skiftande. Vid nybeställning och upphandling rekommenderas fastighetsägare att ställa tydligt krav på att OVK ska genomföras enligt föreskriften för att säkerställa nyttan med kontrollen. Energideklarationen Energideklarationen genomförs vart tionde år och klassificerar byggnadens energiprestanda enligt fastställda kriterier som inte speglar byggnadens faktiska och aktuella energianvändning, se vidare nyckeltal 1 Energianvändning. Energisparåtgärderna som förslås i energideklarationen varierar i kvalitet och är ibland mer generella än anpassade för den specifika byggnaden, vilket kan påverka deras praktiska användbarhet. 15.5 Årlig uppföljning Vid en årlig genomgång utvärderas om egenkontrollen enligt miljöbalken fungerar. Eventuellt justeras och kompletteras schemat som används i nyckeltal 8 Skötsel av byggnaden, ronderingar. |