## Åtgärdskatalog vers 1.0
Saknar ni någon energiåtgärd? Något som behöver förtydligas eller formuleras om? Hör av er i så fall! catarina.warfvinge@hvac.lth.se Notera att går att söka, sortera och filtrera bland åtgärderna genom att trycka på den lilla pilen i rad 2.
Åtgärds-nummer | Energinyckeltal | Åtgärdas tidigast i | Energibesparande åtgärder | Koppling till § i EU-taxonomi | Mer information om åtgärden | Obligatorisk egenkontroll | Nyttan | Del av byggnad, installation eller annat som berörs av åtgärden | Förvaltningens egen kommentar
1 | 01 Energianvändning | BRA | Installera undermätare så att varje energipost kan mätas per byggnad. Energiposterna är energi till uppvärmning, varmvattenberedning, fastighetsel och eventuell komfortkyla. | 7.5 | Att mäta är att veta. Känd mätarstruktur är nödvändigt för att både följa upp respektive energipost minst en gång per månad för att snabbt hitta fel och rätta till. Men det är också nödvändigt att sammanställa årsanvändningen till nyckeltal för att få tillräckligt noggrann driftstatitsik inför planering av tekniska åtgärder som minskar energianvändningen. Börja med att kartlägga befintlig mätarstruktur, dvs ta reda på vilka mätare som mäter vad. |  | Bättre driftstatistik | Förvaltning
2 | 01 Energianvändning | BRA | Inför rutiner så att energianvändningen mäts och följs upp per energipost minst en gång i månaden och fel rättas till snarast. Det gäller per byggnad och för *uppvärmning *varmvattenberedning *fastighetel *eventuell komfortkyla *eventuella storförbrukare | Nej | Nödvändig för att snabbt upptäcka och rätta till fel innan energianvändningen drar iväg. |  | Bättre driftstatistik | Förvaltning
3 | 01 Energianvändning | BRA | Årlig energianvändningen för uppvärmning, varmvattenberedning, fastighetsel och eventuell komfortkyla sammanställs per byggnad för uppföljning och planering av energibesparande åtgärder | Nej | Den årliga sammanställningen används *jämföra med föregående års energianvändning *jämföra med andra och liknande byggnader *som underlag för att planera resurskrävande energisparåtgärder |  | Bättre driftstatistik | Förvaltning
4 | 01 Energianvändning | BRA | Installera undermätare till storförbrukare av energi. Följ upp minst en gång per månad för att rätta till eventuella fel. Sammanställ årligen för uppföljning och planering av energibesparande åtgärder. | Nej | Med storförbrukare avses apparat som använder mer än 10% av den totala fastighetselen. Kan utgöras av t ex värmepump, kylmaskin, processel t ex till serverrum. |  | Fastighetsel | Elsystem
5 | 01 Energianvändning | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att energimätning, uppföljning och rapportering vad gäller varje energipost i varje byggnad. | Nej | Avser yrkesroll inom förvaltningen för den aktuella byggnaden. |  | Energianvändning | Förvaltning
6 | 01 Energianvändning | BRA | Utred storleken på vvc-förlusterna. (Att åtgärda eventuella förluster beskrivs som egen åtgärd) | Nej | Rörledningsförlusterna orsakade av varmvattenciruklation kan vara oväntat stora. De kan beräknas genom att mäta att cirkulationsflöde och varmvattentemperaturer (utanpåliggande mätning om mätventil saknas). Mät varje vvc-slinga separat. Detta är en engångsåtgärd för att få mer tillförlitlig statistik på energianvändning för varmvattenberedning. |  | Minskad energianvändning | Tappvattensystem
7 | 01 Energianvändning | BRA | Höja börvärdet på rumstemperaturen sommartid om byggnaden har komfortkyla. (Gäller lokalbyggnader) | Nej | Detta är en åtgärd för driftstrategi. Minskar energianvändning och effektbehov för komfortkyla väsentligt. Förbättrar också den termiska komforten för sommarklädda personer som vistas i lokalerna. Kan kräva acceptans av hyresgäster. Stäm av mot Arbetsmiljöverkets råd om inomhustemperatur. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Styr o regler - Komfortkyla
8 | 01 Energianvändning | BRA | Inför nattkyla, dvs sänk temperaturen på bygg- och inredningsmaterial nattetid med ventilationsluft. Gäller för lokalbyggnader. | Nej | Detta är en åtgärd i driftstrategin. Minskar behovet av energi för komfortkyla genom att byggnadens värmetröghet utnyttjas. Den kyls ner nattetid via ventilation med sval uteluft. Åtgärden är inte effektiv i alla typer av byggnader eftersom den kräver möjlighet till in- och urladdning av värme i inredning och byggnadsmaterial. Minskar övertemperaturer sommartid i rum som saknar komfortkyla. |  | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
9 | 01 Energianvändning | BRA | Sänk börvärdet på rumstemperaturen vintertid under helger, semester, skollov etc. Gäller för lokalbyggnader. | Nej | Detta är en åtgärd inom driftstrategin. Kan vara relevant som energisparåtgärd i t ex skolor, förskolor som inte används under helger. Tänk på att nattsänkning kan leda högre värmeeffektuttag för att värma lokalerna när de ska användas igen. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
10 | 01 Energianvändning | BRA | Flytta givare för styrning och reglering av värmesystem som inte är optimalt placerade. Gäller både givare i rum ska värmas, utegivare och på returledningar. | Nej | T ex om utegivaren blir solbelyst visar den fel utetemperatur. Temperaturgivare bakom möbler och gardiner ger fel rumstemperatur. Temperaturgivare i lägenheter ska placeras så att de ger en relevant lufttemperatur för hela lägenheten. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
11 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Tilläggsisolera vindsbjälklag. | 7.3 | Hus som är byggda före 1975 har betydligt sämre vindsisolering än nyare. Notera riskerna för fuktproblem i samband med tilläggsisoleringen. |  | Uppvärmningsenergi | Klimatskal
12 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Ersätt varmvattencirkulation med lokala varmvattenberedare i t ex WC-grupper, städskrubbar etc som ligger långt från undercentralen. | 7.3 | Minskar energibehovet för varmvattenberedning genom mindre värmeförluster från varmvatten- och vvc-ledningarna till schakt och stråk. |  | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
13 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byte till energieffektiva fönster eller energirenovering av befintliga. | 7.3 | Hus som är byggda före 1975 har betydligt mindre energieffektiva fönster än nyare. Ger positiva effekter på termiskt klimat vilket innebär att rumstemperaturen kan sänkas vilket sparar ännu mer värmeenergi. |  | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskal
14 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energieffektiva balkongdörrar. | 7.3 | Balkongdörrar i hus byggda före 1975 har betydligt sämre energiegenskaper än nya. |  | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskal
15 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energieffektiva entrédörrar. | 7.3 | Entrédörrar i hus byggda före 1975 har betydligt sämre energiegenkskaper än nyare. Ett byte sparar värmeenergi. |  | Uppvärmningsenergi | Klimatskal
16 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Tilläggsisolera ytterväggar. | 7.3 | Hus som är byggda före 1975 har betydligt sämre ytterväggsisolering än nyare. Åtgärd är resurskrävande, se Åtgärdstrappan som beskrivs i Handledningen. Notera riskerna för fuktproblem i samband med tilläggsisoleringen. |  | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskal
17 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Åtgärda såväl uppenbara och som dolda köldbryggor. | 7.3 | Med uppenbara köldbryggor avses t ex balkonginfästningar, äldre balkongdörrar utan isolerande fyllning, infästningar i och igenom klimatskalen såsom regnskydd över entrédörrar, betongklackar i betongsandwichelement och dylikt. För att identifiera dolda köldbryggor krävs termografering. |  | Uppvärmningsenergi och komfort | Klimatskal
18 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Förse eventuella portar och relevanta ytterdörrar med automatisk stängning. | 7.5 | Minskar energibehovet för uppvärmning. |  | Uppvärmningsenergi | Klimatskal
19 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Återvinn värmen i frånluften med frånluftsvärmepump. | 7.6 | Återvinning av värmen i frånluften är den åtgärd som sparar mest energi i en befintlig byggnad. Just frånluftsvärmepump kan minskar energibehovet för både beredning av varmvatten och uppvärmning. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Ventilationssystem
20 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Återvinn värmen i frånluften genom att installera ett FTX-system | 7.6 | FTX-system innebär till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Återvinning av värmen i frånluften är den åtgärd som sparar mest energi i en byggnad. Just FTX minskar endast energianvändning för uppvärmning. |  | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
21 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Om värmeåtervinning finns, undersök byte till högre temperaturverkningsgrad. | 7.3 | Temperaturverkningsgraden beror på vilken typ som valts, t ex roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare, vätskekopplad batterivärmexling. |  | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
22 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Genomför åtgärder som sänker fläkteffekt (storleken på fläkten). | 7.3 | Erforderlig fläkteffekt minskas genom att minska tryckmotståndet i aggregat och kanalsystem. Undersök t ex om tryckmotstånd kan sänkas i uteluftsintag, filter, galler, spjäll, tvära kanalböjar i anslutning till aggregatet. |  | Fastighetsel | Ventilationssystem
23 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Förbättra fläkteffektiviteten (SFP-talet) t ex med byte av fläkt, byt till energieffektiv motor, installera frekvensomvandlare. | 7.3 | Riktvärden för SFP-tal: I FTX-system < 1,5 kW/m3/s I F-system < 0,5 kW/m3/s I FT-system < 1,1 kW/m3/s I FVP-system < 0,75 kW/m3/s |  | Fastighetsel | Ventilationssystem
24 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera kanaler för uteluft och avluft som ansluter till ventilationsaggregat för att minska nedkylning av byggnaden vintertid. | 7.3 | Sparar värmeenergi. Dessutom undviks kondensbildning på kanalens utsida som kan leda till korrosion och fuktproblem. I byggnader med källarplacerade fläktrum finns ibland invändiga uteluftsschakt - dessa behöver vara isolerade som yttervägar. |  | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
25 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera frånluftskanalerna i ventilationssystem med värmeåtervinning. | 7.3 | Frånluften kyls inte ner på väg från rummet till ätervinnaren, dvs minskade värmeförluster. Dessutom har isoleringen en ljuddämpande funktion. |  | Uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
26 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera tilluftskanaler i byggnaden. | 7.3 | Genom att isolera tilluftskanaler kommer inte den värmda tilluften att svalna på väg från ventilationsaggregat till rummet. Dvs tilluften behöver inte övervärmas i aggregatet. Sommartid värms inte den svala tilluften på sin väg mellan ventilationsaggretat och rum, dvs den behöver inte underkylas i aggregatet. |  | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Ventilationssystem
27 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Täta ventilationskanalerna så att ventilationsluft inte läcker ut på vägen mellan ventilationsaggregat och rummen. | 7.3 | Det är vanligt att kanalsystem läcker luft, tilluftskanaler läcker ut behandlad tilluft och frånluftskanaler suger in luft från omgivningen. Geom att täta så behöver en mindre mängd ventilationsluft behandlas (filtreras, värmas) i aggregatet vilket minskar både elenergi till fläkten och värmeenergin för att värma tilluften. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
28 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera styrning av storleken på ventilationsflödet efter utetemperatur. Kallas ibland årstidsanpassning. | 7.5 | Ju kallare det är desto mindre ventilationsflöde i syfte att spara värmeenergi, tänk dock på att det inte får gå ut över luftkvalitet, dvs följs minikraven på uteluftsflöde enligt Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
29 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera system som behovsanpassar ventilationsflöde i biutrymmen. | 7.5 | Det innebär att ventilationsflödet ökar först när det finns behov. Storleken på luftflödet kan styras efter gaskoncentration, rumstemperatur eller fukt. Med biutrymme avses garage, förrådsrum, teknikrum, tvättstuga med flera. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
30 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Dela upp ventilationsystemet för att kunna anpassa det till olika drifttider i olika delar av byggnaden. Gäller lokalbyggnader. | 7.3 | Mycket el och värmeenergi kan sparas genom att stänga av ventilationen i utrymmen som inte används. Innebär att delar av byggnaden kan ventileras oberoende av varandra. Kräver spjäll, tryckregulatorer och tryckreglerad fläkt. Kan påverka värmesystemet. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
31 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera behovsstyrning av ventilationsflöde (VAV). Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Samlingsrum, klassrum, grupprum, konferensrum etc har stort behov av ventilationsluft när de används. Genom att dra ner ventilationen när rummen står tomma eller inte är fullbelastade så sparas både värmeenergi för tilluften och elenergi till fläktarbetet. Det finns flera tekniker att välja mellan för att ventilera efter behov. Allt ifrån den enklaste att installera hel- och halvfart på fläktarna till det mest avancerade att installera VAV-tilluftsdon i varje rum som känner av hur och om rummet används, t ex antal personer. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
32 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera system för återvinning av värme i spillvatten. | 7.6 | Energibehovet för uppvärmning av varmvatten kan minskas genom att förvärma inkommande tappvarmvatten med utgående spillvatten. Åtgärden kräver ett kontinuerligt flöde av både vatten och spillvatten vilket betyder att spillvatten från relativt många lägenheter behöver anslutas. Notera att det måste finnas möjlighet för spillvattenrör och tappvattenrör måste mötas. Det finns också lokala värmeväxlaren fristående i varje dusch integrerat i golvet. I t ex idrottshallar och simhallar kan spillvatten samlas i tankar för att återvinna värmen med värmepump innan spillvattnet pumpas ut på det allmänna nätet. |  | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
33 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Koppla bort varmvattnet och varmvattencirkultion till handfat som ligger långt från varmvattenberedningen i lokalbyggnader. | 7.3 | Minskar värmeförluster från både varmvattenledningen och varmvattencirkulationsledningen. Risken för legionellatillväxt behöver beaktas genom att eventull kapning av rör sker så nära anslutande rör som möjligt. |  | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
34 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Åtgärda värmeförluster från varmvattencirkulationen. Utredning av storleken har sitt eget åtgärdsnummer (6) | 7.3 | Kan åtgärdas med rörisolering men stora vvc-förluster kan också bero på svåråtgärdade fel som har att göra med systemutformning och planlösning. |  | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
35 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Tilläggsisolera ackumulatortankar. | 7.3 | Minskar värmeförlusterna tillomgivningen. Utnyttja energiklassningen av ackumulatortankar från A+ till G där A är effektivast. Klassningen baseras på tankens stilleståndsförluster. |  | Uppvärmningsenergi | Tappvattensystem
36 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera rörledningarna till tappvattensystemet, det gäller både kall och varmvatten. Varmvattenledningar isoleras för att minska energianvändningen, kallvattenledningar för att minska vattenanvändningen. | 7.3 | Minskar energibehovet för varmvattenberedning kraftigt. Spillvärme från rörledningar kommer inte byggnaden tillgodo, den hamnar i schakt och är helt oreglerad. Genom att isolera kallvattenledningar minskar väntetiden på att kallt kranvatten. Båda åtgärderna minskar risken för legionellatillväxt eftersom det varma vattnet hålls varmt och det kalla kallt. |  | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
37 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla blandare. | 7.3 | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av köksblandare och handfatsblandare. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
38 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla duschar. | 7.3 | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av termostatblandare till dusch. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
39 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till beröringsfria blandare för kall- och varmvatten. (Lokalbyggnader) | 7.5 | Beröringsfria blandare är till exempel styrda med fotocell. Minskar både på vattenanvändning och varmvattenenergi. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
40 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Montera vattensnåla munstycken på blandare och tappställen som alternativ till byte av blandare eller tappställe. | Nej | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
41 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Inför system med mätning och debitering av kall- och varmvattenanvändningen istället för fördelning av totala vattenanvändningen efter schablon. | 7.5 | Minskar mängden vatten som används. Om varmvatten mäts och debiteras minskar energianvändningen för beredning av varmvatten. Det råder dock delade meningar om hur effektiv åtgärden är. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
42 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till LED-belysning inomhus i allmänna utrymmen. | 7.3 | Sparar fastighetsel. När elkrävande belysning byts ut så kan värmesystem och ev komfortkylsystem påverkas pga ändrat värmetillskott. |  | Fastighetsel | Elsystem
43 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till armaturer för LED-belysning i hyresgästernas utrymmen. (Lokalbyggnader) | 7.3 | I hyresgästens utrymme hjälper det hyresgäster att spara verksamhetsel. Kan ingå i ingå i incitamentsavtal för att dela investeringskosntad för fast installation och elbesparing. När elkrävande belysning byts ut så kan värmesystem och ev komfortkylsystem påverkas pga ändrat värmetillskott. |  | Fastighetsel | Elsystem
44 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera närvarostyrning eller timerstyrning av ljusnivå för belysningen i allmänna utrymmen. | 7.5 | Sparar fastighetsel. |  | Fastighetsel | Styr o regler - El
45 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera programmeringsbar styrning av utomhusplacerade elvärmare för avisning. | 7.5 | Sparar fastighetsel. |  | Fastighetsel | Styr o regler - El
46 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Utrusta elgolvvärme med timer eller temperaturreglering. Elgolvvärme kallas ibland komfortvärme, t ex i våt- och hygienrum. | 7.5 | Komfortelvärme, vanligast i badrum i lägenheter kan orsakar mycket stor elanvändning om den inte styrs eller regleras. |  | Fastighetsel | Styr o regler - El
47 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera ändamålsenlig styrning av rörliga solskydd till rum med komfortkyla. Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Dvs aktiveras efter solvärmetillskott och inte efter dagsljus. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
48 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera solskydd i solutsatta rum som har komfortkyla. T ex solskyddsglas, invändig, mellanliggande eller utvändigt solskydd. Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Utvändiga solskydd är effektivast men kräver mer underhåll än övriga. Minskar kylenergibehovet och behovet av installerad kyleffekt. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
49 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Kapacitetsregleringa kylmaskinen. Täta starter och stopp sänker systemets verkningsgrad. - avlasta en eller flera cylindrar - styr kompressorer i sekvens - styr kompressorns varvtal med frekvensomformare Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Kylkompressorn mår bäst av att vara igång i långa sammanhängande perioder. Vilken av åtgärderna som är relevant beror på antal kompressorer. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
50 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt cirkulationspump i komfortkylsystem, utnytta energiklassning för att välja den mest energieffektiva. Gäller lokalbyggnader. | 7.3 | Nya A-klassad cirkulationspumpar är mer eleffektiva än äldre pumpar. |  | Fastighetsel | Komfortkyla
51 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera system (frikylvärmeväxlare) som utnyttjar naturligt kalla källor i byggnadens närhet. Gäller lokalbyggnader. | 7.6 | Med naturliga kylkällor avses vattendrag, mark eller uteluft. Sparar köpt energi för komfortkyla, antingen fjärrkyla eller el till kylmaskiner. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
52 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Undersök funktionen hos rumstermostater eller motsvarande system för reglering av rumstemperaturen sommartid om komfortkyla är installerad. De kan behöva bytas! Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Dåligt fungerande termostater eller temperaturgivare till styr- och reglersystem orsakar hög energianvändning och försämrad komfort. |  | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
53 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera rörledningar (kulvertar) förlagda i marken mellan värmecentral och respektive byggnad. | 7.3 | Avser värmerör i kulvert mellan byggnader inom samma fastighet, dvs inte fjärrvärmeservis. Åtgärden minskar behovet av energi till uppvärmning och till varmvatten. Notera att den kräver korrigering i byggnadens styr- och reglersystem för värme och varmvattenberedning. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
54 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt värmesystemets cirkulationspumpar till tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering. (Brukar vara genomfört) | 7.3 | Åtgärden sparar fastighetsel. |  | Fastighetsel | Värmesystem
55 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt värmekälla för uppvärmning och varmvattenberedning till fjärrvärme. | 7.3 | Taxonomiklassning avser anslutning till fjärrvärme med hög verkningsgrad. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Värmesystem
56 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt värmekälla för uppvärmning och varmvattenberedning till värmepump. | 7.5 | Energianvändningen för uppvärmning och varmvattenberedning minskar kraftigt vid byte till värmepump. Notera att effektbehov, dvs storleken på värmepumpen minskar kraftigt om andra värmeenergiåtgärder genomförs först som fönsterbyte, tilläggsisolering, värmeåtervinning av frånluft etc |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Värmesystem
57 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt reglerventiler i vattenburna system för uppvärmning, för luftvärmebatterier (i ventilationsaggregat) och för varmvattenberedning. | 7.3 | En reglerventil är en motorstyrd ventil som brukar sitta i shuntkopplingen. Den öppnar eller stänger för att få rätt värmevattenflöde eller rätt temperatur till värmare. Om den är feldimensionerade kommer vätskeflödet och därmed värmeeffekten att pendla med onödigt hög energianvändning som konsekvens. Notera att reglerventiler kallas ibland för styrventiler. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Värmesystem
58 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Isolera värmeledningsrör i sin helhet från värmekälla fram till de rum med värmare. Gäller även fram till luftvärmebatterier i ventilationsaggregat. | 7.3 | Minskar energibehovet för uppvärmning kraftigt. Spillvärme från rörledningar kommer inte byggnaden tillgodo, den hamnar i schakt och andra biutrymmen. Åtgärden behöver kokmpletteras med injustering och justering av styr- och reglersystemet. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
59 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera systemet för styrning och reglering baserat på AI, dvs ett självförbättrande system. | 7.5 | Kan spara mycket energi både vad gäller värme och el genom att styr- och reglersystemet lär sig byggnadens behov. Notera dock åtgärdstrappan, dvs fixa först till grundläggande funktioner innan investering i AI-system. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler
60 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera rumstermostater med vädringsskydd. | 7.5 | Sparar energi för uppvärmning eftersom de stänger av värmen vid vädring. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
61 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt till elektroniska termostatventiler | 7.5 | Termostatventiler som styrs av en elektronisk motor istället för tradtionell mekanisk känselkropp. De kan fjärrstyras, programmeras eller självlärande. |  | Komfortkylenergi | Styr o regler - Värme
62 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Komplettera styrning av framledningstemperaturen i värmesystemen med reglering efter inomhustemperatur. (ej relevant i alla typer av byggnader) | 7.5 | Minskar värmebehovet genom att effekter av solinstrålning och internvärmetillskott tas tillvara. Notera att åtgärden är inte relevant i alla typer av byggnader på grund av problem med att hitta en representativ placering av givaren inomhus i byggnader med flera rum. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
63 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byt termostater på elradiatorer. | 7.5 | Termostater på älde direktverkande elradiator kan behöva bytas ut för mer effektiv reglering av värmeavgivning. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
64 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera centralt eller decentraliserat styrsystem för elradiatorer. | 7.5 | Med det centrala systemet styrs alla elradiatorerna, decentraliserat innebär styrning och regler per elradiator. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
65 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Installera automiskt sommarstopp av cirkulationspumpen till värmesystemet. | 7.5 | Åtgärden sparar el och minskar risken för att värmen drar igång sommartid. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
66 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Inför mätning och debitering av hyresgästernas elanvändning (verksamhetsel) istället för fördela totalelanvändning efter schablon. Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Avser hyresgäster som inte har egna elabonnemang. Åtgärden är ett incitament för brukarna att spara på den el de använder, dvs verksamhetsel och eventuell processel. |  | El | Elsystem
67 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Upprätta incitamentsavtal med hyresgäster som har hyreskonstrakt med kallhyra. Avtalet avser fördelning av investeringskostnad och driftkostnader vid energieffektiviseringsåtgärder. Gäller lokalbyggnader. | Nej | Vid kallhyra betalar hyresgästen sina egna kostnader för värme, el och vatten. Detta minskar incitamentet för fastighetsägaren att investera i energisparåtgärder eftersom de lägre driftskostnaderna tillfaller hyresgästen. Med ett incitamentsavtal delar man på investeringskostnad och driftskostnadsminskningar. Åtgärden kräver en del utredningsarbete men kan minska energianvändningen avsevärt. |  | Uppvärmningsenergi | Förvaltning
68 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Byta rumstermostater, temperaturgivare med system för reglering av rumstemperaturen vintertid. | 7.5 | Termostater eller temperaturgivare har begränsad livlängd men har stor betydelse för både komfort och energianvänding för uppvärmning |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
69 | 01 Energianvändning | MYCKET BRA | Utnyttja geoenergilösninga.r Gäller främst lokalbyggnader. | 7.6 | Geoenergilösningar är ett samlingsbegrepp för energisystem som använder lagrad solenergi i marken, grundvattnet eller berggrunden för uppvärmning och kylning av byggnader. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
70 | 02 Toppeffekt | BRA | Sänk ventilationsflödet tillfälligt under de kallaste timmarna. | Nej | Detta är en åtgärd i driftstrategin. Det innebär att mindre tilluft värms under de kallaste timmarna. Se dock upp med att regler om luftkvalitet från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ska alltid följas. Eftersom det rör sig om så få timmar påverkas luftkvaliteten troligvis endast i mindre omfattning. |  | Värmeeffekt | Styr o regler - Vent
71 | 02 Toppeffekt | BRA | Styr så att varmvattenberedning och uppvärmning inte sker samtidigt. | Nej | Detta är en driftstrategi som minskar behovet av installerad värmeeffekt. |  | Värmeeffekt | Styr o regler - Värme
72 | 02 Toppeffekt | BRA | Sänk avtalad inomhustemperatur vid köldknäppar. Åtgärden kräver samarbete med hyresgästerna. | Nej | Detta är en driftstrategi som sänker värmeeffekttoppen. Notera dock att regler om luftkvalitet från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ska alltid följas. Eftersom det rör sig om så få timmar påverkas komforten troligvis endast i mindre omfattning. |  | Värmeeffekt | Styr o regler - Värme
73 | 02 Toppeffekt | BRA | För att sänka kyleffekten så kan börvärder på rumstemperaturen höjas sommartid om byggnaden har komfortkyla. (Lokalbyggnader) | Nej | Detta är en driftstrategi som minskar energianvändning och effektbehov för komfortkyla väsentligt. Förbättrar också den termiska komforten för sommarklädda personer som vistas i lokalerna. Kan kräva acceptans av hyresgäster. Regler från Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten ska följas. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Styr o regler - Komfortkyla
74 | 02 Toppeffekt | BRA | Samarbeta med fjärrvärmeleverantören om effektbegränsning som innebär ett maxvärde på energilevererans under några timmar. | Nej | Minskar värmeeffektoppar |  | Värmeeffekt | Styr o regler - Vent
75 | 02 Toppeffekt | BRA | Begränsning av maxtemperatur i värmesystemet som förhindrar att värmesystemet tar ut högsta möjliga effekt vid plötsliga temperaturfall. | Nej | Minskar värmeeffektoppar |  | Värmeeffekt | Styr o regler - Vent
76 | 02 Toppeffekt | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att toppeffekten följs upp. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att effekterna uteblir. |  | Minskade kostnader | Förvaltning
77 | 02 Toppeffekt | BRA | Injustera värmesystemet med efterföljande anpassning av reglerkurvan för framledningstemperaturen genomförs. | Nej | Injustering innebär ventilerna på varje rumsvärmare ställs in så att de får rätt värmevattenflöde. Därefter ställs injusteringsventilerna in som matar en grupp av rumsvärmare. Därefter anpassas reglerkurvan som bestämmer framledningstemperaturen värmevattnet efter utetemperatur.
78 | 02 Toppeffekt | BRA | Årlig kontroll om värmesystemet behöver injusteras. Genomförs om det finns behov Injustering ska inkludera justering av reglerkurva mm. | Nej | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. Injustering innebär ventilerna på varje rumsvärmare ställs in så att de får rätt värmevattenflöde. Därefter ställs injusteringsventilerna in som matar en grupp av rumsvärmare. Därefter anpassas reglerkurvan som bestämmer framledningstemperaturen värmevattnet efter utetemperatur. En del fastighetsägare mäter lgh-temperaturer kontinuerligt (även larm om för stor temperatur diff) och har då också kontroll på om det är dags att injustera värmesystemet.
79 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera styrning som värmer utrymmen sektionsvis istället för alla samtidigt. | 7.5 | Injustering innebär ventilerna på varje rumsvärmare ställs in så att de får rätt värmevattenflöde. Därefter ställs injusteringsventilerna in som matar en grupp av rumsvärmare. Kräver utredning och beror på byggnadens värmetröghet och hur lokaler utnyttjas. |  | Värmeeffekt | Styr o regler - Vent
80 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Byt till elektroniska termostatventiler (både energi och effektåtgärd) | 7.5 | Termostatventiler som styrs av en elektronisk motor istället för tradtionell mekanisk känselkropp. De kan fjärrstyras, programmeras eller självlärande. bör helst integreras med ett övergripande fastighetssystem (BMS) för att säkerställa enhetlig styrning. |  | Uppvärmningseffekt | Styr o regler - Värme
81 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera solskydd i solutsatta rum med komfortkyla, t ex solskyddsglas, invändig, mellanliggande eller utvändiga solskydd.. Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Minskar kylenergibehovet och installerad kyleffekt. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
82 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera ändamålsenlig styrning av rörliga utvändiga solskydd till rum med komfortkyla. Gäller lokalbyggnader. | 7.5 | Det innebär att solskydden aktiveras efter solvärmetillskott och inte efter dagsljus. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
83 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera system för lastbalansering av fastighetsel, verksamhetsel, fordons- eller batteriladdning etc. Antingen inom fastighetens byggnader eller i samarbete med elleverantör. | 7.5 | Med lastbalansering menas fördelning av tillgänglig effekt. |  | Eleffekt | Styr o regler - El
84 | 02 Toppeffekt | MYCKET BRA | Installera system för lagring av el. | 7.6 | Kan utgöras av stationära batterier, batterier i elbilar, vätgas etc. |  | Eleffekt | Elsystem
85 | 03 Vattenanvändning | BRA | Installera undermätare så att det går att följa och följa upp vattenanvändningen i varje byggnad. | Nej, ev i kommande annex 3 | Även om två byggnader till det yttre är lika kan vattenanvändningen vara väsentligt olik. Att mäta är att veta! |  | Bättre driftstatistik | Förvaltning
86 | 03 Vattenanvändning | BRA | Uppmätt vattenanvändning - följs upp minst en gång i månaden fel rättas till snarast. - sammanställs årligen för uppföljning och planering av vattensparåtgärder | Nej | Nödvändig åtgärd för att snabbt rätta till fel innan vattenanvändningen drar iväg. |  | Bättre driftstatistik | Förvaltning
87 | 03 Vattenanvändning | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att kvalitetssäkra driftstatistiken och att rutiner för uppföljning och sammanställning finns. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energieffekterna uteblir. |  | Vattenanvändningen | Förvaltning
88 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla blandare för kall- och varmvatten. | 7.3 | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av köksblandare och handfatsblandare. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
89 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Byt till energi- och vattensnåla duschar. | 7.3 | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. Utnyttja systemet med energiklassning av termostatblandare till dusch. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
90 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Montera vattensnåla munstycken på blandare och tappställen som alternativ till byte av blandare eller tappställe. | Nej | Sparar både energi för värmning av varmvatten och minskar vattenanvändningen. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
91 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Byt till vattensnåla WC. | Nej, ev i kommande annex 3 | Detta är en vattenbesparande åtgärd som kräver utredning. Enkelspolande toalett på 6 l/spolning alternativt tvåspolande med 2 per liten spolning och 4 l per stor spolning. Det finns erfarenhet av att snålspolningen inte räcker för fullständig tömning, man spolar flera gånger istället. Finns också rapporter om ökad frekvens av stopp. |  | Vattenanvändning | Tappvattensystem
92 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Installera system finns för insamling av regnvatten för t ex WC-spolning, bevattning av planteringar. | Nej, ev i kommande annex 3 | Ett sätt att minska byggnadens behov av behandlat vatten från den allmänna VA-anläggningen. |  | Vattenanvändning | Tappvattensystem
93 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Inför system med mätning och debitering av kall- och varmvattenanvändningen istället för fördelning av totala vattenanvändningen efter schablon. | 7.5 | Minskar mängden vatten som används. Om varmvatten mäts och debiteras minskar energianvändningen för beredning av varmvatten. Det råder dock delade meningar om hur effektiv åtgärden är. |  | Vattenanvändning | Tappvattensystem
94 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Byt till beröringsfria blandare för kall- och varmvatten. (Lokalbyggnader) | 7.5 | Beröringsfria blandare är till exempel styrda med fotocell. Minskar både på vattenanvändning och varmvattenenergi. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
95 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Installera system som upptäcker läckage i tappvattensystemet och som då varnar eller stänger av vattentillförseln. | Nej, ev i kommande annex 3 | Kan utgöras av vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare eller vattenlarm dvs system som övervakar tappvattensystemet, identifierar läckage och stänger av vattentillförsel centralt eller lokalt. (manuellt efter larm) |  | Vattenanvändning | Tappvattensystem
96 | 03 Vattenanvändning | MYCKET BRA | Isolera rörledningarna till tappvattensystemet. Avser både kall och varmvatten. Varmvatten för att minska energianvändningen, kallvattenledningar för att minska vattenanvändningen. | 7.3 | Minskar energibehovet för varmvattenberedning kraftigt. Spillvärme från rörledningar kommer inte byggnaden tillgodo, den hamnar i schakt och är helt oreglerad. Genom att isolera kallvattenledningar minskar väntetiden på att kallt kranvatten. Åtgärden minskar risken för legionellatillväxt eftersom det varma vattnet hålls varmt och det kalla kallt. |  | Vattenanvändning | Tappvattensystem
97 | 04 Lokal energilösning | MYCKET BRA | Installera solceller. | 7.6 | Alla byggnader lämpar sig inte för solceller pga takens orientering eller konflikt om vad takytorna ska användas till. |  | Behovet el från allmänna nätet | Elsystem
98 | 04 Lokal energilösning | MYCKET BRA | Utnyttja solcellsel från grannhus inom fastigheten. | 7.6 | Alla byggnader lämpar sig inte för solceller pga takens orientering eller konflikt om vad takytorna ska användas till. Ändringar i regelverk har öppnat för att överföra solel mellan byggnader inom fastigheten. |  | Behovet el från allmänna nätet | Elsystem
99 | 04 Lokal energilösning | MYCKET BRA | Installera solfångare för varmvattenberedning. | 7.6 | En åtgärd som i flerfamiljshus kan halvera årsbehovet av köpt energi för varmvattenberedning. Alla byggnader lämpar sig inte för solfångare pga takens orientering eller konflikt om vad takytorna ska användas till. |  | Varmvattenenergi | Tappvattensystem
100 | 04 Lokal energilösning | MYCKET BRA | Installera system som utnyttjar eventuellt värmeöverskott från grannbyggnad, t ex kondensorvärme från kylmaskin. Detta är en typ av energisamverkan. | 7.6 | Minskar behovet av köpt värmeenergi antingen till uppvärmning eller kanske tom till varmvatten - beror på temperaturnivåer (om värmen är tillräckligt varm) |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
101 | 04 Lokal energilösning | MYCKET BRA | Installera system som tar tillvara på eventuellt värmeöverskott från processer i byggnaden t ex kondensorvärme från kylmaskin. Detta är en typ av energisamverkan. | 7.6 | Minskar behovet av köpt värmeenergi antingen till uppvärmning eller kanske tom till varmvatten - beror på temperaturnivåer (om värmen är tillräckligt varm) |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
102 | 04 Lokal energilösning | MYCKET BRA | Installera system som tar tillvara på eventuellt värmeöverskott från processer i byggnaden eller leverera den till grannbyggnad. T ex kondensorvärme från kylmaskin. Detta är en typ av energisamverkan. | 7.6 | Minskar behovet av köpt värmeenergi i grannhuset antingen till uppvärmning eller kanske tom till varmvatten - beror på temperaturnivåer (om värmen är tillräckligt varm) |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
103 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Dokumentet med drift- och underhållsinstruktionen ska, oavsett vilket aggregat eller apparat som avses vara ¤ Lätt åtkomliga och tillgängliga där arbetet ska utföras. ¤ Skriven och begriplig för den som ska utföra det praktiska arbetet. ¤ Anpassad efter aktuell verksamhet och typ av system. ¤ Uppdateras vid ändring av verksamhet, börvärden, ingående komponenter. ¤ Journal föras med åtminstone signatur och datum. | Nej | Detta är en förutsättning för att driftpersonalen ska kunna göra ett bra jobb! |  | Minskade kostnader | DoU - generellt
104 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Driftdelen av DoU-instruktionen för värmecentral inkluderar t ex ¤ Beskrivning av aktuell verksamhet ¤ Beskrivning av systemet med shuntgrupper och betjänande delar ¤ Uppdaterade relationsritningar av värmesystemet ¤ Samverkan med andra system, t ex ventilationssystem, varmvattenberedning ¤ Uppgift om aktuella temperaturscheman ¤ Driftkort (funktioner och inställningsvärden) ¤ Helgsänkning, nattsänkning ¤ Beskrivning av vilka delar av byggnaden som respektive shuntgrupp betjänar | Nej | Ju tydligare driften beskrivs desto enklare är det för ny driftpersonal att verkligen bli engagerad i driften. |  | Uppvärmningsenergi | DoU - Värmecentral
105 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Driftdelen av DoU-instruktionen för ventilationsaggregat inkluderar: ¤ Beskrivning av aktuell verksamhet ¤ Beskrivning av systemet ¤ Uppdaterade relationsritningar av ventilationssystemet ¤ Samverkan med andra system, t ex värmesystem, komfortkyla ¤ Uppgift om aktuella luftflöden och drifttider ¤ Tryckbörvärden ¤ Driftkort (funktioner och inställningsvärden) ¤ Avfrostningsfunktioner ¤ Sommarnattkyla ¤ Morgon och eftermiddagsvädring ¤ Flödesscheman, regleringsprinciper mm, ¤ Beskrivning av vilka delar av byggnaden som aggregatet betjänar | Nej | Ju tydligare driften beskrivs desto enklare är det för ny driftpersonal att verkligen bli engagerad i driften. Driftkort utformas så att driftpersonalen får grepp om funktionen och handhavandet hos varje del av installationerna, enskilda aggregat etc. |  | El- och uppvärmningsenergi | DoU - Ventilationsaggregat
106 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Underhållsdelen inkluderar instruktioner för tillsyn och skötsel för ventilationsaggregat som omfattar kontroller och tidsintervall för. Rengöring ¤ värmeväxlarytor ¤ fläktblad ¤ värmebatteri ¤ kylbatteri Funktionskontroller och byten ¤ Instruktioner för montering och byten av filter. ¤ Tidur och tidkanaler ¤ Remmar och remskivor ¤ By-pass-spjäll fungerar ¤ Ventilläckage i vattenkretsar till luftvärmare och luftkylare ¤ Luftläckage inom aggregatet, t ex frånluft får inte läcka över till tilluften ¤ Stopp av cirkulationspumpar när det inte finns värme- eller kylbehov Vätskor: ¤ Vätskekvalitet (kyl- och värmebatterier) med avseende på försmutsning ¤ Frysskyddsmedelets koncentration för värmeåtervinnning ¤ Glykolhalt i vätskekopplade värmeåtervinnare ¤ Att vätskeflöden för värmeåtervinning är optimerade ¤ Att vätskeflöden i värme- och kylbatterier är optimerade. | Nej | Teknisk förvaltning avgör vilka kontroller som är relevanta för det aktuella aggregatet. Avsteg behöver motiveras. |  | El- och uppvärmningsenergi | DoU - Ventilationsaggregat
107 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Ändringar av börvärden i ventilationssystem, värmesystem och eventuell komfortkylssystem ska journalföras med datum och ändring. | Nej | Ökar spårbarheten för att upptäcka och rätta till eventuella fel. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler
108 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för drift- och underhållsinstruktionerna vad gäller - sakinnehåll - att kontrollerna och justeringarna verkligen blir av - att den uppdateras vid ändring av verksamhet, nya komponenter | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energieffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
109 | 05 Skötsel av apparater och aggregat med rondering | BRA | Kontrollera att det finns instruktioner för regelbunden skötsel och kontroll av legionellariskinstallationer som bubbelbad, luftfuktare etc. Detta är ett lagkrav. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Åtgärdsbesök dokumenteras med signatur och datum. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, legionella | DoU - Legionella
110 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Kontrollera regelbundet miljörum så att de inte är belamrade eller används som förråd. Detta är ett lagkrav. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, avfall | Avfall
111 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Okulära fuktkontroller genomförs regelbundet av in- och utvändiga ytskikt vad gäller t ex * synliga fuktfläckar eller fuktskador * saltutslag * missfärgningar * bubblor i mattor och på tapeter * kondens på fönsters insida * förekomst av mögellukt * vatten i schaktbotten. Detta är ett lagkrav. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Fuktskador i byggnader och hälsoproblem har en nära koppling. Fukt kan skapa tillväxt av mögel och bakterier som avger kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan också frigöras från material vilket i sin tur kan ge upphov till hälsoproblem. Misstänkta fuktskador ska alltid utredas. När man misstänker en fuktskada i en byggnad behöver åtgärder genomföras eftersom fuktskador ofta blir värre och svårare att åtgärda ju längre man väntar. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, fukt | Byggnad
112 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Anlita en fuktsakkunnig som kan hjälpa till att lägga upp en plan för vad i byggnaden som behöver kontrolleras okulärt, lukt eventuellt mätas och hur ofta. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Lagkrav om det finns fuktkritiska konstruktioner. Vad som behöver kontrolleras och hur ofta varierar kraftigt med byggnaden ålder, skick och verksamhet. Det finns sakkunniga som är specialiserade på nyproduktion och andra för just befintliga byggnader och skadeutredningar. Anlita den senare. Fuktkritiska konstruktoner är platta tak, terassbjälklag, kalla vindar, invändig takavvattning, dräneringssystem, markavrinning, enstegstätade fasader, krypgrunder, våtrum utan tätskikt, kök utan möjlighet till forcering av frånluft vid spis. Kontroller baseras på förekomsten av dessa. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, fukt | Byggnad
113 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Mät regelbundet uteluftflödet till bostadsbyggnad och jämför med lagstadgade 0,35 l/s, Atemp. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. OVK kan användas om underlag. Avser både tillgången till uteluft och att våtrum inte blir fukt- och mögelskadade. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, fukt och luft | Ventilationssystem
114 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Spola vatten regelbundet i tappställen som sällan används för att förbygga legionellatillväxt. Lagkrav om legionellatillväxt är upptäckt. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Gäller både kall- och varmvatten | Obl egenkontroll | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
115 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Kontrollera regelbundet börvärdestemperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare, ackumulatortankar etc. Den ska vara minst eller regelbundet höjas till 60˚C. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. I energispartider finns risk att varmvattentemperarturer justeras ner med ökad risk för legionellatillväxt. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
116 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Kontrollera temperaturen på samtliga VVC-ledningar (fram- och returledning) minst en gång varannan vecka för att säkerställa att temperaturen inte är sjunker under 50 °C. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Okulärt mätare på plats eller via övervakningssystem. I energispartider finns risk att varmvattentemperarturer justeras ner med ökad risk för legionellatillväxt. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
117 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Mät och kontrollera regelbundet temperaturen på tappat kallvatten. Den ska inte överstiga 20°C vid tappställe. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Temperaturen på tappat kallvatten mäts dels vid det tappställe som är placerat längst bort från vattenmätaren och dels vid ytterligare ett tappställe per plan som är placerat långt från fördelningsledning. Temperaturen mäts efter en minuts spolning. Den högsta temperaturen av dessa används för bedömning. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, legionella | Tappvattensystem
118 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Fyll regelbundet på golvbrunnar som sällan används för att förhindra avloppslukt att spridas i byggnaden. | Nej | En del av egenkontrollen enligt miljöbalken. Instruktionerna omfattar påfyllning av golvbrunnar som sällan används, tillsyn av självstängande golvbrunnar, automatiska avluftningsventiler mm. Kontrollen journalförs. Del av egenkontrollen enligt miljöbalken. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, lukt | Tappvattensystem
119 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för ronderingen vad gäller - sakinnehåll - att kontrollerna och justeringarna verkligen blir av - att den uppdateras vid ändringar | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, komfort och hälsa för brukare. | Förvaltning
120 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Regelbunden kontroll och rensning av takbrunnar i platta tak, dräningssystem. | Nej | Vattenskador kan också orsaka fukt - och mögelangrepp kopplade till hälsorisker för brukarna. |  | Förebygga vattenskador | Byggnad
121 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Regelbunden kontroll av läckande kranar, wc. Fel rättas till. | Nej | Genom att tidigt upptäcka och rätta till fel minskar vattenanvändningen i byggnaden. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
122 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | MYCKET BRA | Ta via en enkät reda på brukarnas upplevelse av luftkvalitet, termisk komfort vinter, sommar och ljudmiljön åtminstone vartannat år. | Nej | En del av egenkontrollen enligt miljöbalken. Detta är ett enkelt sätt att visa att man som fastightsägare har kontroll på flera kontrollpunkter enligt miljöbalken. Ofta kallas detta för NKI, dvs Nöjd Kund Index. Det finns flera enkätmetoder att använda. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, buller, luftkvalitet, temperatur och drag, lukt | Byggnad
123 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för den löpande driftoptimeringen vad gäller - sakinnehåll - att kontrollerna och justeringarna verkligen blir av - att den uppdateras vid ändring av verksamhet, nya komponenter | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
124 | 06 Skötsel av byggnaden med rondering | BRA | Inkluderar kontroll av att fläktdriften fortsätter en stund efter verksamhetstiden för att säkerställa att föroreningar, lukt och fukt ventileras bort innan rummen används igen. | Nej | Sparar energi för uppvärmning och el för fläktarna - eller tvärtom. Men luftkvaliteten för brukarna är överordnad energianvändningen i detta fall. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
125 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar årlig kontroll av tätningslister t ex mellan fönsterkarm och båge. | Nej | Minskar energibehovet direkt för uppvärmning och indirekt behovet av att höja rumstemperaturen för att upprätthålla termisk komfort som ytterligare ökar energianvändning uppvärmning. |  | Uppvärmningsenergi | Byggnad
126 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden tillsyn och skötsel av rörliga solskydd. | Nej | Fungerande rörliga solskydd minskar energibehovet av komfortkyla. Dessutom förbättras generellt den temiska komforten. Även styrningen behöver ses över så att de verkligen rullas in eller upp när det blåser. |  | Komfortkylenergi | Byggnad
127 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av kylmaskiners COP, Coefficient of performance och rätta till fel. | Nej | Minskar elbehovet för komforkylningen |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
128 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar årlig kontroll om komfortkylsystem behöver injusteras. Genomförs om det finns behov. | Nej | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. Injustering innebär ventilerna på varje rumskylare ställs in så att de får rätt kylvattenflöde. Därefter ställs injusteringsventilerna in som matar en grupp av rumskylare. Därefter anpassas reglering av kylvattentemperaturen på framledningen. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
129 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll att ventiler t ex till kylbafflar inte läcker när de är stängda. | Nej | Regelbundet kan vara en gång om året. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
130 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll och optimering av kylmaskinen till komfortkyla vad avser flöden, tryck, kondenseringstemperatur, temperaturskillnader, ventiler, rengöring av växlarytor och reglering av kompressor. | Nej | Intervall för kontrollerna beror på tekniskt skick och ålder. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
131 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Kontrollera regelbundet att belysningsstyrning i trapphus fungerar. | Nej | Sparar fastighetsel om belysningen endast är tänd när någon vistas i trapphuset. |  | Fastighetsel | Styr o regler - El
132 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar årlig kontroll av att utomhusplacerade värmare för avisning verkligen är avstängda utanför vintertid. | Nej | Tidur är bra men fungerar inte alltid som tänkt. |  | Fastighetsel | Styr o regler - El
133 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Om nattkyla är relevant inkluderas regelbunden kontroller av börvärden för nattventilationen. | Nej | Nattkyla håller nere behovet av energi för komfortkyla genom att byggnadens värmetröghet utnyttjas. Byggnaden kyls ner nattetid via ventilation med sval uteluft. |  | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
134 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll att rum som kyls har fungerande reglering av rumstemperaturen. | Nej | Det är inte ovanligt att termostater hänger sig och därmed skapar både komfortproblem och hör energianvändning för komfortkyla. |  | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
135 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att inomhusluftens börtemperatur i rummen inte sänks sommartid i rum med komfortkyla. Idealet är börvärde > 25°C för sommarklädda personer. | Nej | Ju högre börvärde som kan hållas desto mindre blir energibehovet för komfortkyla. |  | Komfortkylenergi | Styr o regler - Komfortkyla
136 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av börvärden för årstidsanpassning av ventilationsflödet. | Nej | Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. Vintertid ökar de termiska krafterna (varmluft är lättare än kall) i ventilationssystemet vilket ökar ventilationsflödet. Genom styring av fläktarna kompenserar man för de termiska krafterna. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Vent
137 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll att rum som värms har fungerande reglering av rumstemperaturen. | Nej | Det är inte ovanligt att termostater hänger sig och därmed skapar både komfortproblem och hör energianvändning för uppvärmning. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
138 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av börvärden så att värmning och kylning inte kan ske samtidigt i ett och samma utrymme. | Nej | Vanligt problem i tekniklösningar där brukarna har möjlighet att både ändra värmning och komfortkylning. Öppna dörrar ut mot korridoren gör att värmesystemet och komfortkylsystemet jobbar mot varandra.Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. |  | El-, uppvärmning- och varmvattenenergi | Styr o regler - Värme
139 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att tilluftstemperaturen hålls låg, t ex högst 18°C under uppvärmningssäsong. | Nej | Åtgärden sparar energi i lokalbyggnader genom att värmetillskott bättre utnyttjas. Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
140 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar årlig kontroll av att cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem verkligen stoppats sommartid. | Nej | Sparar el och minskar risken för att värmetillförseln drar igång sommartid. |  | El- och uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
141 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att reglerkurvan för värmesystemets temperaturnivå ligger på bestämt börvärde. Lätt hänt att den justeras uppåt som svar på klagomål. | Nej | Det omöjligt att få alla brukare nöjda med den upplevda temperaturen. Om mer än 20% av brukarna är missnöjda är det dags att ändra börvärden eller ändra reglerkurvan. Notera skillnaden mellan upplevd (operativ) temperatur och uppmätt rumsluftstemperatur. Kalla fönster eller ytterväggar kan göra att upplevd temperaturen (operativ temperatur) upplevs som låg. |  | Uppvärmningsenergi | Styr o regler - Värme
142 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar årlig kontroll om ventilatonsystemen behöver injusteras mot aktuellt behov. Genomförs om det finns behov. | Nej | I flerbostadshus kan det baseras på klagomål på dålig luft, fuktiga våtutrymme, drag från uteluftsventiler eller tilluftsdon. I lokalbyggnader dessutom om verksamheter bytts ut och rummen används av annat antal personer. Ett injusterat värmesystem är en ”färskvara”, eftersom inställningarna successivt förändras. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
143 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att fläktarnas drifttider är synkade med aktuell verksamhetstid (arbetstid) hos brukarna. | Nej | Sparar energi för uppvärmning och el att fläktdriften att inte ventilera utanför verksamhetstid. Notera dock att ventilationen ska starta en stund innan verksamhetstiden OCH fortsätta en tid efter för att ventilera bort föroreningar, lukt och fukt. Luftkvaliteten för brukarna är överordnad energianvändningen i detta fall. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
144 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av fläktarnas eleffektivitet (SFP). | Nej | Teknisk förvaltning avgör intervall för kontroll. |  | Fastighetsel | Ventilationssystem
145 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av om ventilationskanaler behöver rengöras invändigt, vilket i så fall sker. | Nej | När kanalernas insida är dammiga kommer ventilationsflödet att minska - om inte fläkten t ex varvas upp med ökat elbehov som följd. Kan antingen ligga på allmän rondering (för bibehållen luftkvalitet) eller löpande driftoptimering för energianvändning. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
146 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden av om venatilationssystemet behöver injusteras, vilket i så fall sker. | Nej | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. Injusteringen innebär att man fastställer varje rums behov av tilluft vilket beror på vad rummet används till. Tilluftsflödet i varje rum ställs in, vanligtvis med ett spjäll i anslutning till varje tilluftsdon. Tilluftsflödet till varje grenkanal ställs in med grenspjäll. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
147 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar årlig kontroll om värmesystemet behöver injusteras. Genomförs om det finns behov Injustering ska inkludera justering av reglerkurva mm. | Nej | Injustering är färskvara eftersom systemet och inställningar successivt ändras. Injustering innebär ventilerna på varje rumsvärmare ställs in så att de får rätt värmevattenflöde. Därefter ställs injusteringsventilerna in som matar en grupp av rumsvärmare. Därefter anpassas reglerkurvan som bestämmer framledningstemperaturen värmevattnet efter utetemperatur. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
148 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Värmesystemets cirkulationspumpar motioneras endast under några sekunder sommartid. | Nej | Lagom motionstid :-) |  | Fastighetsel | Värmesystem
149 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Inkluderar regelbunden kontroll av att ventiler i värmekretsar inte läcker när de är stängda. | Nej | Regelbundet kan vara en gång om året. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
150 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Det finns rutiner för att anpassa luftflöden i de rum som berörs vid ny eller ändrad verksamhet. Vid behov injusteras ventilationssystemet. | Nej | Av injusteringsprotokollet ska framgå vilka delar som har kontrollerats och omfattning av eventuell injustering. Injusteringen ska inkludera justering av reglerkurva mm. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
151 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Det finns rutiner för att värmesystem ominjusteras vid ändring av verksamhet eller om temperaturkraven ändras i rummen. | Nej | Av injusteringsprotokollet ska framgå vilka delar som har kontrollerats och omfattning av eventuell injustering. Injusteringen ska inkludera justering av reglerkurva mm. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
152 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Det finns rutiner för att komfortkylssystemet ominjusteras vid ändring av verksamhet eller om temperaturkraven ändras i rummen. | Nej | Lätt att detta hamnar mellan stolarna men det finns mycket energi att spara genom kontroll. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
153 | 07 Löpande driftoptimering, energi och komfprt | BRA | Kontrollera att alla anmärkningar i OVK-protokoll är åtgärdade | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Det råder missuppfattning om att mindre anmärkningar i OVK inte behöver åtgärdas. Detta är feltolkning av myndighetskrav som kräver att åtgärder ska genomföras snarast. En åtgärdad OVK är en väsentlig del i att man tillhandahåller god luftkvalitet för brukarna. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, luft | Byggnad
154 | 08 Rumsbeskrivning för inneklimat | BRA | Dokumentera i rumsbeskrivningen verksamhetens aktuella driftstider (arbetstider). Vid ändring av verksamhetens tider ska noteringen i rumsbeskrivningen ändras. | Nej | Påverar energianvändning för el, värme och eventuell komforkyla. |  | El-, uppvärmnings- och komfortkylenergi | Byggnad
155 | 08 Rumsbeskrivning för inneklimat | BRA | Dokumentera i rumsbeskrivningan det antal personer ventilationen är anpassad för i samlingsrum, grupprum, klassrum och liknande. | Nej | Påverar energianvändning för el och värme. |  | El- och uppvärmningsenergi | Rum
156 | 08 Rumsbeskrivning för inneklimat | BRA | Notera vilka rum som är särskilt svåra att hålla varma och dragfria under vintern och vilka som är svåra att hålla svala under sommaren. | Nej | Kritiska rum har en tendens att bestämma temperaturinställningar för hela värme- eller ventilationssystemet vilket leder till hög energianvändning och sämre komfort i övriga rum. |  | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Byggnad
157 | 08 Rumsbeskrivning för inneklimat | BRA | Dokumentera i rumsbeskrivningen vilka rumstemperaturer som (eventuellt enligt hyresavtal) ska hållas vintertid och sommartid. Rumsbeskrivningen ska uppdateras vid ändrad verksamhet eller vid hyresgästanpassning. | Nej | Avsedda temperaturer kan redovisas på t ex planritningar, i tabellform etc. Det ska framgå om lufttemperatur eller operativ temperatur avses och var i rummet temperaturen ska uppnås, dvs gränserna för vistelsezonen. |  | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Byggnad
158 | 08 Rumsbeskrivning för inneklimat | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för - sakinnehållet i rumsbeskrivningen - att den uppdateras vid ändring av verksamheten, nya hyresgäster ombyggnader eller underhållsåtgärder. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
159 | 09 Energiutbildad personal | BRA | Medarbetare inom drift och förvaltning av byggnaden grundutbildas i befintliga byggnaders energianvändning så att alla förstår vad man vill åstadkomma. | Nej | Roller som berörs är förvaltare, teknisk förvaltare, driftpersonal, fastighetsskötare, fastighets-värdar, inköpare, avtalsansvarig, projektansvariga, uthyrare, miljöansvarig, hållbarhetsansvarig, ekonomi, finansiering, marknad etc |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
160 | 09 Energiutbildad personal | BRA | Komplettera grundutbildningen med skräddarsydda utbildningar för förvaltare respektive för personal inom teknisk förvaltning. Utbilda personal som kommer i kontakt med brukare (t ex hyresvärdar och driftpersonal) i hur klagomål hanteras. Klagomål på tex torr luf, dålig luft, det drar, för kallt, för varmt etc. | Nej | Utbildning behövs för att stärka engagemanget hos de som möter brukarna. Det finns en rad enkla mätmetoder att avgöra om det verkligen är för kallt, för varmt, om det drar eller om luftkvaliteten är bra. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
161 | 09 Energiutbildad personal | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som ansvarar för att utbildningarna blir av. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
162 | 10 Upphandling och inköp | BRA | Komplettera anvisningarna med att OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) ska handlas upp med förtydligande av vad som ska ingå och inte enbart på pris. | Nej | Kvaliteten på OVK-besiktningar är skiftande. Vid nybeställning och upphandling av dessa rekommenderas fastighetsägare att ställa tydligt krav på att OVK ska genomföras enligt fö-reskriften. |  | Risk för dålig luftkvalitet | Inköp och upphandling
163 | 10 Upphandling och inköp | BRA | Komplettera anvisningarna med att inför inköp av vitvaror, tappvattenblandare, belysning, elapparater efterfrågas energi- och eventuellt vattenklass. | Nej | Allt fler produkter märks med sin energi- och vattenprestana för att underlätta att köpa in bra apparater och armaturer. |  | El och vattenanvändning | Inköp och upphandling
164 | 10 Upphandling och inköp | BRA | Komplettera anvisningarna med att inför inköp av komponenter till systemen för ventilation, värme, komfortkyla, vatten, styr- och regler kontrolleras att de passar till och kan samordnas med befintliga system. | Nej | För att undvika onödiga extraarbete |  |  | Inköp och upphandling
165 | 10 Upphandling och inköp | MYCKET BRA | Komplettera anvisningarna med att inför inköp nytillverkade bygg- och installationsvaror kontrolleras att de inte innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen. | Nej | Detta är en del av den egenkontrollen (lagstadgad) för att energiarbetet inte ska öka annan miljöpåverkan eller hälsorisker. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, farliga ämnen | Inköp och upphandling
166 | 10 Upphandling och inköp | MYCKET BRA | Vid upphandling av driftavtal används Energistegen för att visa driftsentreprenören hur systematiskt och strukturerat fastighetsägaren arbetar med att minska energianvändningen | Nej | Åtgärderna för kontinuerlig driftoptimeras genomförs oavsett om driften sköts av egen eller upphandlad driftentreprenör. |  |  | Förvaltning
167 | 10 Upphandling och inköp | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att inköparen har fungerande anvisningar med energikrav | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
168 | 10 Upphandling och inköp | BRA | Bygg- och installationsvaror som köps in (nytillverkade eller återbrukade) innehåller inga skadliga eller miljöstörande ämnen vilket kontrolleras genom varudeklarationer. | Nej | En del av egenkontrollen enligt miljöbalken. Kontrolleras via inköparens rutiner. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, farliga ämnen | Byggnad
169 | 11 Underhållsplan | BRA | Underhållsplanen inkluderar hur ofta åtgärder ska genomföras och när det är dags nästa gång. | Nej | Underhållsplanen är central för att bedöma lönsamhet för energiåtergärder som samordnas med planerat underhåll. |  | Minskad energianvändning | Byggnad
170 | 11 Underhållsplan | BRA | Underhållsplanen inkluderar åtminstone åtgärder i byggnadsdelar: takbeläggning, takkonstruktion, vindsbjälklag, ytterväggar, fasadmaterial, fönster, ytterdörrar, inredning. | Nej | Underhållsplanen är central för att bedöma lönsamhet för energiåtergärder som samordnas med planerat underhåll. |  | Minskad energianvändning | Byggnad
171 | 11 Underhållsplan | BRA | Underhållsplanen inkluderar åtminstone följande installationsdelar: ventilationsaggregat, värmeåtervinning, fläktar, kanaler, cirkulationspumpar, värmepumpar, förbränningspannor, undercentraler, stammar för tappvatten, värme och avlopp, kylmaskin, distributionssystem, styr- och reglersystem och komponenter som t ex rumstermostater, givare, ställdon, i system för värme, ventilation och eventuell komfortkyla. | Nej | Underhållsplanen är central för att bedöma lönsamhet för energiåtergärder som samordnas med planerat underhåll. |  | Minskad energianvändning | Installaioner
172 | 11 Underhållsplan | BRA | Det finns rutiner för att regelbunden genomföra underhållsbesiktning och att uppdatera underhållsplanen. | Nej | Regelbundet kan t ex vara en gång om året eller vartannat år. Det beror på verksamhet, byggnadens och installationernas tekniska skick och ålder. |  | Minskad energianvändning | Byggnad
173 | 11 Underhållsplan | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för underhållsplanen vad avser - sakinnehåll - att den uppdateras vid regelbundet | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
174 | 12 Hantering av energi vid ombyggnader och underhåll | MYCKET BRA | Implementera Energistegens checklista för hur energisparåtgärder ska hanteras vid underhållsåtgärder, ombyggnader, hyresgästanpassningar. | Nej | Checklistan finns Handledningen för Energistegens nyckeltal. Den följs oavsett vilken entreprenadform som väljs. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
175 | 12 Hantering av energi vid ombyggnader och underhåll | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som ser till att checklistan finns och följs. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
176 | 13 Byggnadens lönsamma energisparpotential | MYCKET BRA | Implementera en checklista för hur energiprojekt ska genomföras för att få ut maximal energiminskning för investerad tid och pengar. | Nej | Checklistan finns "Handledningen för Energistegens nyckeltal". Den följs oavsett vilken entreprenadform som väljs. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
177 | 13 Byggnadens lönsamma energisparpotential | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som ser till att checklistan finns och följs. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
178 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera brukarna om var och hur man felanmäler dålig luft, drag, rumstemperatur jfr avtalad både vinter och sommar, avvikande byggnads eller installationsrelaterat ljud. Fel undersöks och rättas till. | Nej | I bostäder och allmänna lokaler gäller Folkhälsomyndighetens råd för lägsta och högsta accepterad temperatur, luftrörelser och ventilationsbehov. För lokalbyggnader som också är arbetsplatser gäller Arbetemiljöverkets regler. Notera om kravet avser operativ temperatur eller lufttemperatur. Lufttemperatur som mäts med vanlig lufttemperaturgivare behöver vara minst två grader lägre för att kravet ska vara uppfyllt. Kravet ska vara uppfyllt en meter innanför det största fönstret. Drag kan orsakas av luft från tilluftsdon, uteluftsventiler, kallras från kalla fönster eller så kan det vara falskt drag, dvs strålningsdrag från kalla ytor. |  | Egenkontroll, inomhusmiljö | Förvaltning
179 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera brukare om varför det kan kännas kallt vintertid och hur de kan åtgärda det, t ex att inte möblera framför radiatorn mm. | Nej | Ett sätt att inte öka energianvändningen genom att höja framledningstemperaturen vid klagomål. |  | Uppvärmningsenergi | Värmesystem
180 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera brukarna om varför luften kan uppfattas som dålig, t ex möblering eller annat som hindrar tilluftsstrålen. Och att eventuell vädring ska ske kortvarigt med korsdrag. | Nej | Att inte öka ventilationen av fel anledning påverkar energianvändning för värmning och el. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
181 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera brukarna att anmäla läckande kranar och wc-stolar. Informera också var och hur anmälan görs. | Nej | Vattenanvändningen drar inte iväg om fel upptäckts och repareras snabbt. Sparar också energi för varmvattenberedning. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
182 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera hyresgäster om hur beteende påverkar vattenanvändningen. | Nej | T ex att ha dricksvatten i kylen istället för att spola vatten i väntan på kallt vatten. |  | Vattenanvändning | Tappvattensystem
183 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) inom förvaltningen som är ansvarig för den information till brukarna vad avser sakinnehåll. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
184 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Infomera brukarna om det är de eller fastighetsägaren som ombesörjer rengöring av rumsdon i brukarnas lokaler. | Nej | Särskilt gäller detta rengöring av fönsterapparater som med sina smala lamellspringor lätt fylls med damm som inte bara hindrar tilluften utan också värme- och kylöverföring. |  | Uppvärmnings- och eventuell komfortkylenergi | Förvaltning
185 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera brukare om hur ventilationsdelar i lägenheten som ventileras med FTX ska skötas och rengöras. | Nej | Informationen kan omfatta eventuellt filterbyte, rengöring av aggregat, rengöring av rumsdon. |  | El- och uppvärmningsenergi | Ventilationssystem
186 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera boende om hur fuktproblem kan förebyggas. | Nej | T ex att inte stänga av ventilationen eller stänga uteluftsventiler. Denna åtgärd kan vara en del av egenkontroll inom fuktområdet. | Obl egenkontroll | Behovet av underhåll och utbyte | Byggnad
187 | 14 Samverkan med brukare | BRA | Informera brukare med egna kylmaskiner eller värmepumpar om vikten att följa serviceavtal eller motsvarande. | Nej | Ett sätt för fastighetsägaren att man tar energifrågan på allvar. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
188 | 14 Samverkan med brukare | MYCKET BRA | Informera brukarna om vilket värmetillskott från belysning och t ex kontorsmaskiner som komfortkylan är dimensionerad för. Och hur värmetillskottet (från sol, elapparater och belysning) kan sänkas med val av t ex eleffktiva apparater, belysning och hantering av solskydd. | Nej | Klassas som "MYCKET BRA"eftersom den kräver utredningsarbete. Ett sätt att göra brukarna uppmärksamma på vilka begränsningar som komfortkylan har. |  | Komfortkylenergi OCH komfortkyleffekt | Komfortkyla
189 | 14 Samverkan med brukare | MYCKET BRA | Informera brukarna om vilka tider under vår, sommar och höst som fönstervädring kan ske utan att inomhustemperaturen höjs. | Nej | Klassas som "MYCKET BRA"eftersom den kräver utredningsarbete eftersom fönster- och fönsterorientering kommer att påverka. Minskar behovet av att installera komfortkyla i t ex äldreboende. Anvisningarna anpassas till rum efter väderstreck. |  | Komfortkylenergi | Komfortkyla
190 | 14 Samverkan med brukare | MYCKET BRA | Upprätta så kallade "gröna hyresavtal" med brukare istället för vanliga hyreskontrakt. | Nej | Klassas som "MYCKET BRA"eftersom den kräver utredningsarbete. Ett grönt avtal beskriver miljöåtgärder som är hyresgästens ansvar, fastighetsägarens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. |  | Minskad energianvändning | Förvaltning
191 | 14 Samverkan med brukare | MYCKET BRA | Upprätta incitamentsavtal med hyresgäster om fördelning av investeringskostnad och driftkostnader vid energieffektiviseringsåtgärder. Ett incitamentsavtal kompletterar hyreskontrakt med kallhyra. | Nej | Åtgärden kräver utredningsarbete men kan minska energianvändningen avsevärt. |  | El- och uppvärmningsenergi | Förvaltning
192 | 14 Samverkan med brukare | MYCKET BRA | Inför mätning och debitering av kall- och varmvattenanvändningen istället för fördelning av totala vattenanvändningen efter schablon. | 7.5 | Minskar mängden vatten som används. Om varmvatten mäts och debiteras minskar energianvändningen för beredning av varmvatten. Det råder delade meningar om hur effektiv åtgärden är. |  | Uppvärmnings- och varmvattenenergi | Tappvattensystem
193 | 14 Samverkan med brukare | MYCKET BRA | Inför mätning och debitering av el istället för fördelning av efter schablon. | 7.5 | Avser hyresgäster som inte har egna elabonnemang. Åtgärden är ett incitament för brukarna att spara på den el de använder, dvs verksamhetsel och eventuell processel. Undermätare kommer troligtvis att behöva installeras |  | El | Förvaltning
194 | 15 Lagkrav | BRA | Gör tydligt vem (yrkesroll) som är ansvarig för att egenkontrollens sakinnehåll och att genomförs enligt aktuella kommuns tillsynsansvar. | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Miljö- och hälsopåverkan | Förvaltning
195 | 15 Lagkrav | BRA | Energirelevanta kontroller återfinns under nyckeltalet 6 Rondering. Sortera med ordet "miljöbalken". | Nej | I annat fall är det lätt att frågan hamnar mellan stolarna och att energispareffekterna uteblir. |  | Miljö- och hälsopåverkan | Förvaltning
196 | 15 Lagkrav | BRA | Radonmätningar bör enligt myndigheter genomförs vart tionde år. | Nej | En del av obligatoriska egenkontrollen för fastighetsägare. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att radonmätningar i byggnader genomförs minst vart tionde år. Detta beror på att radonhalten kan förändras över tid på grund av faktorer som byggnadssättningar, förändringar i ventilation eller andra strukturella förändringar. Om det har genomfövrts renoveringar, ombyggnationer eller andra åtgärder som kan påverka radonhalten, bör en ny mätning utföras oavsett tidsintervall. För att få ett tillförlitligt årsmedelvärde bör mätningen pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. | Obl egenkontroll | Egenkontroll, radon | Byggnad
Note on F69: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Eftersom kallahyresavtal är en stort hinder för energieffektivisering borde det hamna under ”Energiförvaltningssystem”.